下水道專用技術規範「第02533章 污水管管材」條文修正對照表
	修正後條文
	現行條文
	說明

	1.4.1中華民國國家標準（CNS）
(36)CNS 15138-1塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法
(37)CNS 4053-1自來水用硬質聚氯乙烯塑膠管
	1.4.1中華民國國家標準（CNS）
	由於CNS 1298硬質聚氯乙烯塑膠管並未提及塑化劑檢驗方法及重金屬鉛之檢驗標準及檢驗方式。
1. 新增塑化劑檢驗方法CNS 15138-1塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法。
2. 新增CNS 4053-1自來水用硬質聚氯乙烯塑膠管以採用該標準之重金屬鉛之檢驗標準及檢驗方式。

	1.5送審資料
(2)廠商資料
F.施工廠商提送聚氯乙烯塑膠硬質管之送審資料內，施工廠商及材料廠商須各別檢附保證切結，所送管材不得使用塑化劑及含有塑化劑之材料(如再製或再生材料)。
G.產品保險單(有使用時)。
H.技術合作協議書(有使用時)。
I.品質保證書。
J.細部設計圖說(有使用時)。
K.配比設計(有使用時)。
L.授權書(有使用時)。
M.工程司認為必要之項目如應力計算，包括軸向應力、抗外壓強度、厚度及接頭型式等。
N.上述資料必須裝訂成冊(含目錄)，並於廠商登記或設立證明、會員證等加蓋施工廠商公司大小章及「與正本相符」。
	1.5送審資料
(2)廠商資料
F.產品保險單(有使用時)。
G.技術合作協議書(有使用時)。
H.品質保證書。
I.細部設計圖說(有使用時)。
J.配比設計(有使用時)。
K.授權書(有使用時)。
L.工程司認為必要之項目如應力計算，包括軸向應力、抗外壓強度、厚度及接頭型式等。
上述資料必須裝訂成冊(含目錄)，並於廠商登記或設立證明、會員證等加蓋施工廠商公司大小章及「與正本相符」。
	新增塑化劑相關切結規定，避免後續責任歸屬問題產生。

	2.6.1規格
(1)	埋設用管應依CNS 1298之B管標準製造，其顏色為橘紅色。管身受壓至內徑變形5%時之剛性不得小於[1,000]kPa。除設計圖說另有規定外，其長度在[2~7]m之間，由製造廠自行決定。
	2.6.1規格
(1)	埋設用管應依CNS 1298之B管標準製造，其顏色為橘紅色。管身受壓至內徑變形5%時之剛性不得小於[1,000]kPa。除設計圖說另有規定外，其長度在[5~7]m之間，由製造廠自行決定。
	埋設用管在實務上常以2.5m或3m作使用，故擴大長度範圍。

	
	
	

	2.6.2接頭
(1)	埋設用管之接頭須採用[活套式][膠合式][承插式]接頭。
	2.6.2 接頭
(1) 埋設用管之接頭須採用活套式接頭。
	現行下水道工程接頭使用不僅有活套式接頭，尚有膠合式、承插式等接頭，爰修正相關文字。

	2.6.5檢驗
(2)管身檢驗
A.管身及接頭檢驗項目之試驗方法除另有規定外依下列規定辦理，管身之顏色、外觀、尺度、偏圓率、抗拉降伏強度、耐壓扁性、比重、浸漬性、衛式軟化溫度依CNS 1298之規定;另管身之剛性依CNS 14345:2005之剛性檢驗方式辦理;推進用管之管身壓縮強度依JIS K7181之規定辦理。如為壓力管時則另依設計圖說規定使用壓力之[2.5]倍辦理耐水壓試驗。
B.管身之塑化劑檢驗，依CNS 15138-1塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法不得檢出塑化劑，包含DEHP、DINP、DNOP、DIDP、BBP、DBP等六項。
C.管身重金屬鉛檢測及標準應符合CNS 4053-1之規定。
	2.6.5檢驗
(2)管身及接頭檢驗
管身及接頭檢驗項目之試驗方法除另有規定外依下列規定辦理，管身之顏色、外觀、尺度、偏圓率、抗拉強度、耐壓扁性、比重、浸漬性依CNS 1298之規定; 另管身之剛性依 CNS 11646 之剛性檢驗方式辦理;管身之壓縮強度依JIS K7181之規定辦理。如為壓力管時則另依設計圖說規定使用壓力之[2.5]倍辦理耐水壓試驗。
	1. 最新版CNS 14345已將2005年版之剛性相關規定刪除，以指定版次方式敘明剛性檢驗之相關規定。
2. 衛氏軟化溫度76°C為純PVC材料的標準，可作為判斷材料是否摻雜廢塑料之臨界檢驗點，確保管材耐溫性與品質，故將項目納入檢驗。
3. CNS 1298中抗拉強度更新為抗拉降伏強度。
4. CNS 11646為玻璃纖維管之規範，本項為聚氯乙烯塑膠硬質管，適用規範修正為依 CNS 14345之規定辦理。
5. 僅推進用管須檢測管身壓縮強度，補充說明避免混淆。
6. 新增塑化劑試驗CNS 15138-1塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法，明確指示應依何方法進行檢驗，避免爭議。

7. 新增管身重金屬相關檢驗及標準。

	2.7.1規格
(1)	埋設用管應依CNS 14345一般用耐衝擊PVC管之標準製造，其顏色為橘紅色。管身受壓至內徑變形5%時之剛性不得小於 [1,000]kPa。除設計圖說另有規定外，其長度在[2~7] m之間，由製造廠自行決定。
	2.7.1規格
(1)	埋設用管應依CNS 14345一般用耐衝擊PVC管之標準製造，其顏色為橘紅色。管身受壓至內徑變形5%時之剛性不得小於 [1,000]kPa。除設計圖說另有規定外，其長度在[5~7] m之間，由製造廠自行決定。
	埋設用管在實務上常以2.5m或3m作使用，故擴大長度範圍。

	2.7.2接頭
(1)	埋設用管之接頭須採用[活套式][膠合式][承插式]接頭。
	2.7.2 接頭
(1) 埋設用管之接頭須採用活套式接頭。
	現行下水道工程接頭使用不僅有活套式接頭，尚有膠合式、承插式等接頭，爰修正相關文字。

	2.7.5檢驗
(2)	管身檢驗
A.管身檢驗項目之試驗方法除另有規定外依下列規定辦理，管身之顏色、外觀、尺度、偏圓率、抗拉降伏強度、耐壓扁性、比重、浸漬性、衛式軟化溫度依CNS 1298之規定;另管身之剛性依CNS 14345:2005之剛性檢驗方式辦理;推進用管之管身壓縮強度依JIS K7181之規定辦理。如為壓力管時則另依設計圖說規定使用壓力之[2.5]倍辦理耐水壓試驗。
B.管身之塑化劑檢驗，依CNS 15138-1塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法不得檢出塑化劑，包含DEHP、DINP、DNOP、DIDP、BBP、DBP等六項。
C.管身重金屬鉛檢測及標準應符合CNS 4053-1之規定。
	2.7.5檢驗
(2)	管身及接頭檢驗
管身及接頭檢驗項目之試驗方法除另有規定外依下列規定辦理，管身之顏色、外觀、 尺度、偏圓率、抗拉強度、耐壓扁性、耐落錘衝擊性，衛氏軟化溫度、浸漬性、剛性依CNS 11646之剛性檢驗方式辦理；管身之壓縮強度依JIS K7181之規定辦理。如為壓力管時則另依設計圖說規定使用壓力之[2.5倍]辦理耐水壓試驗。
	
1. 最新版CNS 14345已將2005年版之剛性相關規定刪除，以指定版次方式敘明剛性檢驗之相關規定。
2. 衛氏軟化溫度76°C為純PVC材料的標準，可作為判斷材料是否摻雜廢塑料之臨界檢驗點，確保管材耐溫性與品質，故將項目納入檢驗。
3. CNS 1298中抗拉強度更新為抗拉降伏強度。
4. CNS 11646為玻璃纖維管之規範，本項為耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管，適用規範修正為依 CNS 14345之規定辦理。
5. 僅推進用管須檢測管身壓縮強度，補充說明避免混淆。
6. 新增塑化劑試驗CNS 15138-1塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法，明確標示應依何方法進行檢驗，避免爭議。
7. 鉛對人體與環境具高度危害性的管制物質，長期暴露恐導致健康風險及生態破壞。新增管身重金屬鉛相關檢驗及標準。

	2.8丙烯腈–丁二烯–苯乙烯塑膠管
2.8.5檢驗
(2)管身檢驗
依CNS 13475之規定辦理抽樣及檢驗尺度、抗拉降伏強度、加熱復原性、落錘衝擊性、加熱老化性、耐藥品性、灰分、偏圓率、衛式軟化溫度等項試驗。另剛性參照CNS 14345:2005之剛性檢驗方式辦理辦理，壓縮強度試驗依JIS K7181之規定辦理。如為壓力管時則另依設計圖說規定使用壓力之[2.5]倍辦理耐水壓試驗。
	2.8丙烯腈–丁二烯–苯乙烯塑膠管
2.8.5檢驗
(2)管身及接頭檢驗
依CNS 13475之規定辦理抽樣及檢驗尺度、抗拉降伏強度、加熱復原性、落錘衝擊性、加熱老化性、耐藥品性、灰分、偏圓率等項試驗。另剛性參照CNS 14345之規定辦理，壓縮強度試驗依JIS K7181之規定辦理。如為壓力管時則另依設計圖說規定使用壓力之[2.5]倍辦理耐水壓試驗。
	1.	最新版CNS 14345已將2005年版之剛性相關規定刪除，以指定版次方式敘明剛性檢驗之相關規定。
2.	衛氏軟化溫度76°C為純PVC材料的標準，可作為判斷材料是否摻雜廢塑料之臨界檢驗點，確保管材耐溫性與品質，故將項目納入檢驗。


	2.9	聚乙烯塑膠管
2.9.1規格
[bookmark: _GoBack](1)	埋設用管除設計圖說另有規定外應依CNS 15753等級之標準製造。管身受壓至內徑變形5%時之剛性不得小於[1,000]kPa。其顏色以橘紅色為主。
	2.9	聚乙烯塑膠管
2.9.1規格
(1)	埋設用管除設計圖說另有規定外應依CNS 15753 SDR 17等級之標準製造。管身受壓至內徑變形5%時之剛性不得小於[1,000]kPa。其顏色以橘紅色為主。
	

由於撓性管易受外壓導致變形，為維持工程施工品質，保留1,000kPa之要求，為避免衝突，刪除SDR 17等級之敘述。

	2.9聚乙烯塑膠管
2.9.5檢驗
(2)管身檢驗
管身除須辦理外觀、顏色、尺度等檢驗外;另須依CNS 15753之規定辦理機械特性及物理特性檢驗；剛性參照CNS 14345:2005之剛性檢驗方式辦理。機械特性直管以環剛度，管件則以撓度或機械強度及衝擊強度檢驗；物理特性直管以縱向復原及熔融流率，管件則以加熱效應檢驗。如為壓力管時則依設計圖說規定使用壓力之[2.5倍]辦理耐水壓試驗。
	2.9聚乙烯塑膠管
2.9.5檢驗
(2)管身及接頭檢驗
管身除須辦理外觀、 顏色、尺度等檢驗外;另須依 CNS 15753 之規定辦理機械特性及物理特性檢驗。機械特性直管以環剛度，管件則以撓度或機械強度及衝擊強度檢驗；物理特性直管以縱向復原及熔融流率，管件則以加熱效應檢驗。如為壓力管時則依設計圖說規定使用壓力之[2.5 倍]辦理耐水壓試驗。
	


補充剛性應依CNS 14345:2005之剛性檢驗方式辦理。最新版CNS 14345已將2005年版之剛性相關規定刪除，以指定版次方式敘明剛性檢驗之相關規定。



3
