## 附表3督導巡檢表
附表3 |  | 內政部國土管理署污水處理廠督導表
主辦機關 |  |  | ：
代操作廠商 |  |  | ：
督導日期: 年 月 日
督導項目 | 類別 | 項目 |  |  | 操作廠商自評 |  | 督導結果 |  | 備註
[5 empty] | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合
| 一、環工處理單元 | 前處理設施 | 1 | 粗攔污機操作狀況正常 (檢查耙齒運轉順暢度、撇渣設施可有效將攔除物排入輸送機內)。
|  |  | 2 | 進流閘門啟閉有無異音或震動。 |  |  |  |  | 確認閘門確實潤滑保養。
|  |  | 3 | 渦流沉砂池攪拌機運轉無震動、尖銳或不規則異音。 |  |  |  |  | 持續攪拌。
|  |  | 4 | 攪拌機槳葉轉向與水流方向相同。 |  |  |  |  | 應為順時針方向。
|  |  | 5 | 渦流沉砂運轉無噪音。
|  |  | 6 | 洗砂機使用回收水洗砂。 |  |  |  |  | 回收水管線紫色。
|  |  | 7 | 洗砂機螺旋輸送機無殘渣累積未清。
|  |  | 8 | 洗砂機螺旋輸送機內有耐磨條。
|  |  | 9 | 巴歇爾量水槽流量計裝對位置、且無被雜物擋住。
|  |  | 10 | 進流巴歇爾量水槽流量計讀值(m3)。 |  |  |  |  | 累計讀值。
|  |  | 11 | 中間抽水井液位計讀值(m)。
|  |  | 12 | 進流中間抽水機正常運作，管線、閥件、螺栓、螺帽無鏽蝕。
|  | 調節池 #1或#2 | 1 | 細篩機操作狀況正常 (檢查運轉順暢度、撇渣設施是否可有效將攔除物排入輸送機、子車內)。 |  |  |  |  | (每週測試 次。)
|  |  | 2 | 攪拌機正常運作。
|  |  | 3 | 出水泵正常運作，管線、閥件、螺栓、螺帽無鏽蝕。
|  | 缺氧生物處理池 #1或#2 | 1 | 沉水攪拌設備正常運作，無異音或震動。
|  |  | 2 | 生物池ORP值 。 |  |  |  |  | 正常約-50～-200 mV | SMP：流量:1.6M3/min
|  |  | 3 | 碳源加藥機管線正常出藥。 |  |  |  |  | 碳源管線橘色。
|  |  | 4 | 硝化液正常迴流。 |  |  |  |  | 紅棕色管，好氧池→缺氧池。
|  |  | 5 | 迴流污泥正常運作。
|  | 項目 |  |  | 操作廠商自評 |  | 督導結果 |  | 備註
[5 empty] | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合
|  | 好氧生物處理池 #1或#2 | 1 | 生物池pH值。 |  |  |  |  | 正常約6.0~7.5
|  |  | 2 | 生物池溶氧值。 |  |  |  |  | 依SOP、SMP操作狀況調整。 | 正常約1~2 mg/L，建議3個月校正1次。
|  |  | 3 | 生物池MLSS。 |  |  |  |  | 依SOP建議。
|  |  | 4 | 曝氣均勻攪拌。 |  |  |  |  | 如不均勻，可能是散氣盤破損。
|  |  | 5 | 消泡水噴灑正常。 |  |  |  |  | 若消泡水離水面太遠，影響消泡功能。
|  |  | 6 | 活性污泥狀態。 |  |  |  |  | 正常顏色應為深褐色或污泥是否有老化、上浮。
|  | MBR池 #1或#2 | 1 | 正常曝氣。
|  |  | 2 | 膜通量通量值正常。 |  |  |  |  | 依SOP、SMP設定通量調整
|  |  | 3 | 膜壓。
|  | 污泥井 | 1 | 迴流/廢棄污泥泵正常運作且無異音。
|  |  | 2 | 廢棄污泥流量計讀值(m3)。
|  | 流量計讀值 | 1 | 硝化液迴流泵流量 (m3)。
|  |  | 2 | 迴流污泥流量計讀值(m3)。
|  | 消毒接觸暨處理水貯存池 | 1 | 次氯酸納保存環境通風、遮陽。
|  |  | 2 | 加氯消毒次氯酸鈉儲槽液位 (m)。 |  |  |  |  | 若液位太低，必須進行補充；太高，則要注意保留期限。
|  |  | 3 | 次氯酸鈉加藥機壓力值 (kg/cm2)。
|  |  | 4 | 回收水加壓系統正常運作。
|  | 中水道 | 1 | 回收水流量計正常運作。
|  |  | 2 | 貯存池液位高度(m)。
|  | 污泥貯槽 | 1 | 無污水外溢，地坪無污泥。
|  | 污泥脫水機 | 1 | 污泥進料泵正常運作。
|  |  | 2 | 污泥進料泵流量計讀值 (m3/day)。
|  |  | 3 | 污泥脫水機進料泵運轉時無異音、過熱、震動、管線洩漏等情況
|  |  | 4 | 高分子聚合物泡藥機運轉正常。
|  |  | 5 | 高分子聚合物加藥機正常運作。
|  |  | 6 | 高分子聚合物加藥量。 |  |  |  |  | 正常約2~8 g/m3 sludge
|  |  | 7 | 污泥含水率 。 |  |  |  |  | 正常約75~80%
|  |  | 8 | 脫水污泥已打包或覆蓋。
|  |  | 9 | 脫水污泥依廢清書登載事項辦理。
| 類別 | 項目 |  |  | 操作廠商自評 |  | 督導結果 |  | 備註
[5 empty] | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合
| 二、機電設備 | 用電量 | 1 | 用電最高需量(KWH)。
|  | 低壓配電盤 | 1 | 皆設有銘牌且清楚。
|  |  | 2 | 各盤體皆有擺放相關單線圖及接線圖資。 |  |  |  |  | 每個盤體都要有（在門旁）。
|  |  | 3 | 照明功能皆正常。
|  |  | 4 | 指示燈、電表或儀表顯示功能正常。
|  |  | 5 | 電盤外觀無污損或鏽蝕。 |  |  |  |  | 注意無小動物。
|  |  | 6 | 電盤內部無髒污、積水、燒焦痕跡或堆放物品。
|  |  | 7 | 電盤內配線整齊固定。
|  |  | 8 | 電盤內端子台皆鎖固。
|  |  | 9 | 電盤內端子台無鏽蝕或發黑狀況。 |  |  |  |  | 不能有燒焦色。
|  |  | 10 | 電盤內帶電設備與人員皆有適當隔離或隔板。
|  |  | 11 | 帶電銅排無燒焦或放電痕跡。 |  |  |  |  | 不能有燒焦色。
|  |  | 12 | 帶電銅排螺絲皆鎖固。
|  |  | 13 | 各盤間接地銅排串連起來，盤與盤之間的連接銅片皆確實鎖固，其接地銅排前後兩端皆有確實接地。 |  |  |  |  | 接地銅排在配電盤後面，接地線為綠色。
|  |  | 14 | 電容器無膨脹、漏液、燒黑或容量不足的問題。 |  |  |  |  | 停電檢測時要注意。
|  |  | 15 | 無熔絲絲開關(無熔線斷路器)外觀正常、無燒黑且不在跳脫狀態。
|  |  | 16 | 電纜導線外皮無劣化、剝落問題。
|  | 發電機 | 1 | 電池液容量在標準線範圍內且正常充電。 |  |  |  |  | 電池液有標示標準線。
|  |  | 2 | 油箱能清楚且明確的記錄剩餘油量。 |  |  |  |  | 油箱刻度應清晰，利於判讀。
|  |  | 3 | 試運轉時無啟動不順、尖銳異音或異常震動。
|  |  | 4 | 試運轉時無持續排放黑煙。 |  |  |  |  | 一開始開啟時會有，但不會持續。
|  |  | 5 | 試運轉時水溫表及數值正常。 |  |  |  |  | SMP：運轉15分鐘後水溫90℃以下。
|  |  | 6 | 試運轉時頻率正常。 |  |  |  |  | 啟動時看，SMP：59.5~60.5Hz
|  |  | 7 | 試運轉時電壓正常。 |  |  |  |  | 啟動時看，SMP：375~385V
|  |  | 8 | 試運轉時進排氣順暢。
|  |  | 9 | 試運轉時無漏油問題。 |  |  |  |  | 檢查濾心、輸油管下方地面有無油漬。
|  |  | 10 | 電池及濾心應標示更換日期。
|  | 項目 |  |  | 操作廠商自評 |  | 督導結果 |  | 備註
[5 empty] | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合
|  | 中控室/監控系統 | 1 | CCTV功能正常。 |  |  |  |  | 8個螢幕沒有顯示空白、訊號遺失。
|  |  | 2 | 圖控系統訊號顯示正常。 |  |  |  |  | 橘燈故障、綠燈停止、紅燈運轉。
|  |  | 3 | MBR透膜壓力 (Kpa)。 |  |  |  |  | 過濾壓差20 kPa以下，若增加至30 kPa，須進行藥劑清洗，若無，則至少每三個月進行一次藥劑清洗。 | 依據原廠提供教育訓練資料，若透膜壓力值若增加10 kPa，須進行藥劑清洗，若無，則至少每三個月進行一次藥劑清洗
|  |  | 4 | 監控盤盤體散熱良好。
|  |  | 5 | 監控盤PLC或其他設備無異常燈號。
|  |  | 6 | 監控盤UPS電池容量正常為100%，且周遭環境整齊、乾淨。
| 三、維護管理（含水質） | 採樣 | 1 | 採樣時間每天固定並有紀錄。 |  |  |  |  | 檢查24小時監測紀錄。採樣時間及點位應固定，若無標示但有其他方式可確保其穩定性亦可。 每天上午採樣。
|  |  | 2 | 各採樣點位固定且標示清楚。
|  | 儀器與藥品 | 1 | 各項儀器皆有校驗規劃時程及校驗紀錄。 |  |  |  |  | 檢查年度工作計畫書。
|  |  | 2 | 藥品購買紀錄、藥品貯放紀錄、用藥紀錄確實，(採購、驗收、儲存)建立書面紀錄。 |  |  |  |  | 檢查紀錄。
|  |  | 3 | 藥品瓶上皆有標示購入、開封日期及保存期限。 |  |  |  |  | 標示於瓶身。
|  | 實驗室作業環境 | 1 | 有淋洗器與洗眼設備。
|  |  | 2 | 有抽風與換氣設備。 |  |  |  |  | 蒸餾與加熱消化設備應擺放於抽氣櫃內。
|  |  | 3 | 廢液標示明確。 |  |  |  |  | 廢液應與實驗區隔，並標示廢液屬性。
|  |  | 4 | 廢液貯存安全。 |  |  |  |  | 廢液應置放於陰涼通風處，並有獨立的防溢裝置。
|  | 檢測 | 1 | pH電極使用前確認，檢查紀錄無誤。 |  |  |  |  | 3點(4、7、10)校正，斜率應介於-56~-61(mV/pH)之間。
|  |  | 2 | BOD培養箱溫度監控，檢查紀錄無誤。 |  |  |  |  | 應控制於20±1℃。
|  |  | 3 | BOD瓶有水封。 |  |  |  |  | 為避免培養期間有空氣進入BOD瓶中，應將BOD瓶水封，並注意水封量足夠。
|  |  | 4 | COD使用檢測方法為NIEA W517.53B ，檢查紀錄無誤。 |  |  |  |  | 適用範圍 10~220 mg/L。
|  |  | 5 | SS烘箱溫度監控。 |  |  |  |  | 103℃~105℃乾燥烘箱1小時。
|  |  | 6 | 各項試驗分析結果應有紙本紀錄表單，且表單應有檢測員及品保品管人員(或數據審查人員)簽名。 |  |  |  |  | 檢查紀錄。
|  | 其他 | 1 | 設備一機一卡/QR Code。
|  |  | 2 | 管線與單元流向及顏色標示正確。 |  |  |  |  | 空氣—原色(不銹鋼) ；污水—棕色；污泥—黑色；回收水—紫色；次氯酸鈉—黃色；自來水—土耳其藍。
|  |  | 3 | 廠內環境無漏水、漏泥或積水問題。
|  |  | 4 | 污泥產生量之設計理論值、與實際值比對。
| 類別 | 項目 |  |  | 操作廠商自評 |  | 督導結果 |  | 備註
[5 empty] | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合
| 四、職業安全衛生 |  | 1 | 局限空間作業時，依填寫「下水道局限空間作業規定」執行作業。 |  |  |  |  | 若有局限空間作業，填寫局限空間進入許可申請表、局限空間作業前檢點表、局限空間作業測定紀錄表等表單。
|  |  | 2 | 緊急沖淋洗眼器出水正常、水壓足夠。
|  |  | 3 | 開孔處及開放式池槽邊有圍欄/鏈條/防墜網/救生圈。
|  |  | 4 | 蓋板有劃設黃色警示線及標語。
|  |  | 5 | 備妥其他防護器具： (1) 穿戴安全帽及安全鞋。 (2) 穿戴塑膠手套及保護衣。 (3) 耳塞、耳罩等。 (4) 防塵口罩及保護眼鏡等。 |  |  |  |  | 其他防護器具之用途如下： (1) 機械修理作業等時。 (2) 接觸污泥及使用藥品時。 (3) 在噪音場所作業時。 (4) 在多粉塵場所作業時。
|  |  | 6 | 職業安全衛生教育訓練。
| 五、管理機關督導作為 | 執行 | 1 | 是否訂定管理督導作業程序。
|  |  | 2 | 是否依前揭程序辦理督導並留存紀錄。
| 六、節能減碳作為 | 執行 | 1 | 設定能源管理目標(含前/本年度用電分析及節電目標)。 |  |  |  |  | 對於現有設備的操作盡力達成節能運轉所定之目標。
|  |  | 2 | 訂定年度減碳目標，或相關減碳之作為。
七、其他特殊績效