# 前言

本興建營運基本需求書（以下簡稱本需求書）內容係針對本計畫之興建營運上重要之土木建築、機械設備、電氣儀控、消防安全、功能測試、營運管理等設施所訂基本需求。乙方除依自身經驗與能力執行本計畫之設計與興建外，亦需依本需求書所列基本要求，提供人力、材料、設備、機具、水電、費用、會議及行政協調等資源，以完成本計畫之設計、設備供應、安裝、測試與功能保證等一切相關工作。

乙方於興建階段提供本計畫使用之所有材料與設備除施工機具外必須為新品，不得使用舊貨，且本需求書中未述及或未規定之項目若為法規所規定，或標準需要，或整體系統功能運轉所需，亦均為乙方為完成本計畫所應負之責任及義務。

# 計畫說明

## 興建範圍

一.	水資源回收中心

1.	水資源回收中心用地座落於竹南頭份都巿計畫區大厝里中港溪之北側土地，其範圍包括水資源回收中心之竹南鎮鹽館前段山子坪小段106、142、145、163、204、696、697、698、699、701、702、703、704等地號共94筆土地，以及頭份鎮蘆竹湳段流水潭小段284地號1筆土地均列為民間參與投資興建用地範圍，用地面積為11.8785公頃。

2.	本計畫水資源回收中心之平均日污水量採46,500CMD設計，擬分三期興建；第一期之污水處理容量為15,500CMD，後續視污水收集率成長情形進行擴建。

二.	公共污水管線與用戶接管

本計畫公共污水管線與用戶接管作業，預定於竹南鎮及頭份鎮境內已實施都市計畫之區域（面積合計約2,035公頃）進行佈設，依可行性評估初步規劃成果，大致依竹南、頭份之地理、地形、地勢及道路狀況等因素，將竹南頭份都市計畫區及高速公路頭份交流道特定區劃分為竹南、龍鳳、中港、頭份、東庄、蟠桃、後庄、崎仔頂、頂埔等九個污水分區(高污染工業專區污水不納入本污水下水道系統)，由幹線 A、B、O、P、S、T 分別收集後，匯集進入計畫區西南方中港溪畔之山仔坪水資源回收中心，其承受水體為中港溪。

（一）公共污水管線

本計畫全期管網應於簽訂投資契約起18年內完成，公共污水管網系統建設總成本以1,667,742千元為上限。

第一期管網應於簽訂投資契約起6年內完成，公共污水管網系統建設總成本以571,743千元為上限。

（二）用戶接管

本計畫全期用戶接管完成戶數應達43,131戶以上，並應於簽訂投資契約起18年內完成，用戶接管（包含巷道連接管）建設總成本以1,352,770千元為上限。

第一期用戶接管完成戶數應達16,342戶以上，並應於簽訂投資契約起6年內完成，用戶接管（包含巷道連接管）建設成本以512,554千元為上限。

三.	依都市計畫法第卅條第二項規定之都市計畫公共設施用地多目標使用辦法與內政部93年12月31日台內營字第0930088457號令發布之「促進民間參與污水下水道系統建設附屬事業使用容許項目」規定，民間機構得提出本計畫之附屬事業經營構想與計畫，俟主辦機關核可後，亦得進行相關興建作業。

## 營運範圍

一.	竹南頭份都市計畫區（包括高速公路頭份交流道特定區）之水資源回收中心、污水管網系統及用戶接管之營運、操作、管理及相關投資興建工程之維護、保養與增置。

二.	經營管理經主辦機關核可之附屬事業。

三.	本計畫污水處理程序所生污泥之清除、處理及處置。

四.	其餘所有為維持本計畫污水下水道系統正常運作所需之工作。

## 工作項目

### 興建工作

本計畫之主要興建工作項目如下，不足處另參照本契約相關規定：

1.	水資源回收中心及其附屬設施之規劃、設計及興建。

2.	污水下水道系統之主幹管、次幹管、分支管、用戶接管、抽水站及其附屬設施之規劃、設計及興建。

3.	興建範圍內經甲方為污水下水道排水區域公告前之現有建物及公告後6個月內取得建造執照建物之用戶接管及其附屬設施之規劃、設計及興建。

4.	乙方應負責興建範圍內經甲方為污水下水道排水區域公告後6個月內之現有專用下水道之用戶接管、附屬設施之規劃、設計、興建及連接工程，相關工程(含改管)費用由乙方負擔。

5.	依促參法第二十三條之規定辦理臨時使用公私有土地之通知、取得及補償費之支付事宜。

6.	附屬事業之規劃、設計及興建。

7.	若經考量須設置抽水站，乙方應依本需求書各項相關興建需求執行。

### 營運工作

本計畫之主要營運工作項目如下，不足處另參照本契約相關規定：

1.	處理營運範圍內之納管污（廢）水。如係公告污水下水道排水區域6個月後申請自行納管聯接使用者，乙方不得拒絕。

2.	除前項營運範圍之範圍外，在本計畫水資源回收中心處理能量尚有餘裕之範圍內，為善用水資源回收中心之處理能量，必要時甲方得興建管線系統，聯接其他地區之污水至本計畫污水下水道系統，乙方不得拒絕。

3.	營運範圍內污水下水道系統(含水資源回收中心、抽水站)之操作、維護、保養、更新重置及增置。

4.	附屬事業之經營管理。

5.	因污水下水道系統操作維護所產生污泥或廢棄物之依法清除及處理處置。

6.	其他所有為維持本計畫污水下水道系統正常運作所需之全部工作。

7.	若經考量須設置抽水站，乙方應依本需求書各項相關營運需求執行。

8.	其他由乙方提出並經甲方同意之事項。

# 設計與興建需求

## 相關規定與標準

### 一般規定

1.	設施設計興建必須依循相關各項法規、標準的要求，做為執行的依據。所有工程中所提供之材料、設計、設備、技術、測試及性能需求等均必須符合最新版法規及標準之規定。對於國內無適當法規及標準可遵循者，可採用下列各國之法規及標準。

(1)	國際法規與標準ISO、IEC

(2)	美國法規與標準 ANSI、ASME、ASTM、IEEE、NEMA、CMAA、AWS、AGMA、AISC、AISI、NEC、AHI、ASHRAE、SSPC

(3)	德國法規與標準VDE、VDI、AD、TRD、DIN

(4)	日本法規與標準JIS

(5)	英國法規與標準BS、BSI

(6)	歐盟標準(EN)

(7)	其他經甲方同意之國家法規及標準

2.	若使用第三者之專利工法或材料，其使用之一切責任及相關費用由乙方負責。

3.	於施工前，應確實調查施工場所之既有設施、交通、環境、地質、地下物及產權等資料，並妥善協調與規劃、設計，若因施工造成任何損失，乙方須負完全責任。

4.	乙方棄土計畫應明確敘明管制措施。

5.	乙方應增進公共關係，如進行宣導、受理機關團體等參訪活動、舉辦說明會等活動及協助處理民眾陳情、抗爭、爭議之評估與處理。

6.	乙方應於施工前提出污水下水道興建宣導計畫，送甲方同意。

7.	乙方所完成之所有設計施工圖樣需由合格之專業技師或建築師簽證。

8.	乙方應負責彙總向相關主管機關申請各項許可、核可執照等所需文件，並負責辦理申請作業。

9.	所有與本計畫相關的法律、規則或行政命令都需配合遵行。

### 國內、外法規及標準適用本計畫情形

以下整理及摘述國內、國外法規及標準運用於本計畫各類工作領域適用情形，供本計畫參考。

1.	相關國內法規及規則

內政法規－營建目

(1)	都市計畫法

(2)	市區道路條例

(3)	都市計畫公共設施用地多目標使用辦法

(4)	下水道法

(5)	下水道法施行細則

(6)	促進民間參與公共建設法

(7)	民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則

(8)	下水道用戶排水設備標準

(9)	促進民間參與公共建設法施行細則

(10)	公共工程專業技師簽證規則

(11)	下水道工程設施標準

(12)	民間參與經建設施公共建設接管營運辦法

(13)	促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法

(14)	建築法

(15)	營造業法

(16)	營造業法施行細則

(17)	建築技術規則總則編

(18)	建築技術規則建築設計施工編

(19)	建築技術規則建築構造編

(20)	建築技術規則建築設備編

(21)	建築物污水處理設施設計技術規範

內政法規－消防目

(1)	消防法

(2)	消防法施行細則

(3)	各類場所消防安全設備設置標準

勞動法規－勞工安全衛生目

(1)	勞工安全衛生法

(2)	勞工安全衛生法施行細則

(3)	勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準

(4)	勞工安全衛生設施規則

(5)	勞工安全衛生教育訓練規則

(6)	鍋爐及壓力容器安全規則

(7)	起重升降機具安全規則

(8)	營造安全衛生設施標準

(9)	特定化學物質危害預防標準

(10)	勞工健康保護規則

(11)	工業安全衛生標示設置準則

(12)	高架作業勞工保護措施標準

(13)	危險物及有害物通識規則

(14)	危險性機械及設備安全檢查規則

環保法規－水質保護目

(1)	水污染防治法

(2)	水污染防治法施行細則

(3)	放流水標準

(4)	地面水體分類及水質標準

(5)	事業水污染防治措施管理辦法

(6)	土壤及地下水污染整治法

(7)	土壤及地下水污染整治法施行細則

(8)	土壤污染管制標準

(9)	地下水污染管制標準

(10)	事業或污水下水道系統廢(污)水檢測申報管理辦法

(11)	違反水污染防治法按日連續處罰執行準則

(12)	事業廢(污)水排放地面水體許可辦法

(13)	事業或污水下水道系統廢(污)水貯留或稀釋許可辦法

(14)	事業水污染防治措施計畫申請審查辦法

環保法規－空氣品質保護目

(1)	空氣污染防制法

(2)	空氣污染防制法施行細則

(3)	固定污染源空氣污染物排放標準

(4)	空氣品質標準

(5)	空氣污染防制費收費辦法

(6)	營建工程空氣污染防制設施管理辦法

環保法規－噪音管制目

(1)	噪音管制法

(2)	噪音管制法施行細則

(3)	噪音管制標準

環保法規－廢棄物管理目

(1)	廢棄物清理法

(2)	事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

(3)	有害事業廢棄物認定標準

(4)	廢棄物清理法施行細則

經濟法規－水利目

(1)	辦理河川區域內設施構造物應行注意事項

(2)	跨河建造物設置審核要點

(3)	申請開挖中央管河川河防建造物審核要點

經濟法規－工業目

(1)	電業法

(2)	屋內線路裝置規則

(3)	屋外供電線路裝置規則

(4)	技師法

(5)	技師法施行細則

經濟法規－能源管理目

(1)	變電所裝置規則

(2)	專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則

農業法規－林業目

(1)	山坡地保育利用條例

(2)	山坡地保育利用條例施行細則

(3)	水土保持法

(4)	水土保持法施行細則

苗栗縣自治條例或規則

(1)	苗栗縣下水道管理自治條例

(2)	苗栗縣畸零地使用自治條例

(3)	苗栗縣建築管理自治條例

(4)	苗栗縣建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用自治條例

(5)	苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例

(6)	苗栗縣一般廢棄物分類回收及清除辦法

(7)	苗栗縣房屋稅徵收細則

(8)	苗栗縣民間機構參與重大公共建設減免地價稅房屋稅及契稅自治條例

(9)	苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例

(10)	苗栗縣辦理公共工程拆除建築改良物補償自治條例

(11)	苗栗縣縣有財產管理自治條例

(12)	苗栗縣營建剩餘土石方特別稅徵收自治條例

2.	相關設計準則及標準

(1)	「下水道工程設施標準」

(2)	「下水道用戶排水設備標準」

(3)	「中國國家標準(CNS)」

(4)	「公共工程施工綱要規範」

(5)	「公共工程製圖手冊」

(6)	「污水下水道相關標準技術手冊彙編」

(7)	「污水下水道設計指南」

(8)	「用戶建築物屋內外電信設備工程技術規範」

(9)	「中國工程師手冊，土木工程篇」

(10)	「中國工程師手冊，水力工程篇」

(11)	「都市計畫土地使用分區管制要點」

(12)	「綠建築構造設計技術規範」

(13)	「台灣省都市道路設計標準」

(14)	「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」

(15)	「營建剩餘土石方處理方案」

(16)	「台灣省自來水公司用水設備設置標準」

(17)	「台灣電力公司營業規則」

(18)	「電力系統諧波管制暫行標準」

(19)	「百瓩以上電力設備之設計及監督施工執行辦法及其施行細則」

(20)	「新增設用戶配電場所設置規範」

(21)「污水下水道管線設計手冊」

3.	國外標準及法規

(1)	「美國國家標準(ANSI)」

(2)	「美國測試及材料協會標準(ASTM)」美國測試及材料協會(ASTM)

(3)	「統一建物規範(Uniform Building Code，UBC)」美國國家建物署國際協會

(4)	「強化混凝土建物法規需求(ACI 318)」美國混凝土協會(American Concrete Institute，ACI)

(5)	「公共衛生與防洪排水系統之結構與工程」(ASCE&WPCF)

(6)	「國際性空調、板金及建造協會」(SMACNA)

(7)	「美國加熱、冷凍及空調工程師協會」(ASHARE)

(8)	「鋼構手冊」美國鋼構協會(AISC)

(9)	「結構焊接法-鋼鐵」，美國焊接公會(AWS)

(10)	「美國鋼結構油漆協會」(SSPC)

(11)	「美國國家電工法規」(NEC)

(12)	「美國國家電機製造業協會」(NEMA)

(13)	「美國國家消防協會」(NFPA)

(14)	「美國電機、電子工程師協會」(IEEE)

(15)	「國際電機安全法規」(NESC)

(16)	「國際電工委員會」(IEC)

(17)	「美國保險業實驗所」(UL)

(18)	「美國儀器協會」(ISA)

(19)	「日本下水道協會」(JSWAS)

### 度量衡單位

本計畫使用的度量單位必須為SI制或公制單位。

### 設計管制與資料送審作業

1.	本計畫所含設計圖說、文件等資料，乙方及其所屬人員均不得用於本計畫外之目的，非經甲方同意，不得對外從事宣傳廣播及發布消息。

2.	乙方應配合工作進展時程，備妥一切必須之設計圖說供工作執行用，包括供永久工程及臨時工程各階段用之一切細部設計圖說、施工圖說、竣工圖說。

3.	如依法規或本需求書中規定乙方所辦理之設計圖說應先經甲方或相關主管機關同意後方可據以施工時，乙方應遵照辦理。如經審查後因不符規定而遭退回，乙方應修正後重新提報。因此增加之一切費用，均由乙方負擔。

4.	乙方之設計圖說、施工及完成之工程，不管是否為部分或整體工作，均應參照及符合以下規定辦理：

(1)	行政院公共工程委員會之施工綱要規範及製圖手冊。

(2)	中國國家標準相關規定。

(3)	相關建築及消防法規之規定。

(4)	勞工安全衛生及環保之相關規定。

(5)	下水道工程設施標準

(6) 指定之其他規範、標準或規定。

5.	竣工報告書及相關文件

(1)	乙方應製備各分標工程之竣工報告書及相關文件，標明完成工作之確實位置、規格及尺寸等相關資料，此等竣工報告書及相關文件除保留於乙方外，應提送至少兩份影印本及電子檔於各標工程竣工時提交甲方。

(2)	乙方應在工程試車開始前，提交給甲方足夠詳細之操作及維護手冊，使甲方能瞭解整廠之操作、維護、分解、組裝、調整、修理等工作。

(3)	乙方所提之報告中需包含(但不限於)以下資料：

(a)	竣工結算書圖(包括工程結算明細表、工程數量統計表、工作井竣工資料計算表、材料檢驗紀錄及統計表、開工報告、驗收報告、竣工圖、工期資料)。

(b)	工程驗收及竣工測量成果報告。

(c)	TV 檢視紀錄表及坡度表。

(d)	人孔照片、相關位置配置平面圖、管線屬性資料卡。

(e)	施工照片。

(f)	工程竣工統計表。

(g)	未接管用戶說明及統計表。

(h)	用戶接管清冊。

(i)	用戶接管竣工工程現場圖。

(j)	發包工程用戶接管竣工資料卡及用戶接管竣工平面圖。

(k)	管線工程地質調查資料

(l)  污水下水道管線地理資訊系統建置計畫書。

6.	乙方應提出具體工作構想與確切之預定工作進度與需要相關機關協助事項，以期圓滿達成工作目標。

7.	乙方應針對工程需要，依據相關建管法規，指定適當範圍及地點，辦理 必要之工程用地調查、補充地質鑽探、土壤試驗及地形測量，其成果須滿足實際工程設計參考為原則。

8.	乙方應訂定基本設計準則及設計品質系統管制程序，並擬定必要之環境影響減輕對策。

9.	文物古蹟、地理景觀生態環境應儘量保持，有影響或改變者，必須依法令規章辦理並告知甲方。

10.	本計畫所採用之設備規劃應儘量考慮採取線上（on-line）監測、監視與自動化操作。

11.	可能改變地貌或影響交通等設施，應與甲方及有關單位充分聯繫、溝通與配合。

12.	污水處理設備除需能符合污水水量水質之要求外，應考慮相關污泥及廢棄物之處理及最終處置，並整體考慮合乎環境保護相關法規要求。

13.	乙方應在不影響建設基本機能需求之原則下，以最低總成本完成本計畫，使支出之所有經費均能獲致最高的價值，同時應盡量減少甲方所需負擔之費用，乙方應配合投資契約提送相關報告及圖說，經甲方同意後，始可進行各分標工程細部設計及施工。

14.	乙方之水資源回收中心、公共污水管線、用戶接管、抽水站及相關附屬設施施工計畫書內容至少需包括細部設計書圖、預計用戶接管用戶清冊、施工障礙調查成果資料、工程數量、施工時程進度規劃及工程預算等相關資料，提送資料須經乙方委請之品質及安全管理監督機構審查後，送甲方存查。

15.	乙方之基本及細部設計成果，須經乙方委請之品質及安全管理監督機構審查。

### 環境保護

1.	說明乙方於契約期間，應辦理之各項環境保護工作。

2.	本項工作包括工區鄰近道路維護清理、施工中灌排水路維持、臨時性攔砂及導排水設施、環境品質監測以及其他相關環境保護措施。乙方應依據環境保護相關法令，辦理本工程各項環境保護工作。

3.	乙方於施工中針對可能產生揚塵等空氣污染行為，應依據空氣污染防制法等相關環保法令規定設置如圍籬、防塵布、防塵網、定期灑水、鋪設鋼板、鋪設混凝土或工地出入口設洗車等防制措施，以免影響環境。

4.	乙方應依據環境保護相關法令及本需求書規定研擬提出施工環境保護執行計畫及環境品質監測計畫，經甲方同意後，據以執行施工中之各項環境保護作業。

5.	為執行本工作所需之合格環保人員、機具、設備及監測儀器等應由乙方設置或自備。

6.	執行各項監測項目之檢測機構須為經環保署認證之檢測機構，惟環保署無認證者，不在此限。

7.	環境品質監測需求如表3-1，乙方應每季整理監測資料送交甲方存查。

表 3-1 環境品質監測項目及頻率需求一覽表

| 類別 | 監測項目 | 監測頻率 | 監測地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空氣品質 | 1. 氨氣2. 硫化氫3. 甲硫醇4. 硫化甲基5. 二硫化甲基6. SO2 7. NO2 8. TSP | 1. 施工期間每季進行一次(第6,7,8) 項2. 營運開始日前一年一次( 第1,2,3,4,5)項3. 營運期間每半年一次(第1,2,3,4,5) 項4. 本契約生效日起至施工前每月進行一次(至少三次)(第1~8)項 | 水資源回收中心、抽水站址 |
| 噪音振動 | 1. L 早2. L 日3. L 晚4. L 夜5. Leq6. Lx 7. Lmax( 施工期間) | 1. 連續24 小時監測2. 施工前每月一次(至少三次)3. 施工期間每季進行二次(假日及非假日)4. 營運期間每半年一次 | 水資源回收中心、抽水站址 |
| 河川水質 | 1. 流量2. 水溫3. pH 4. 溶氧5. 總油脂6. 懸浮固體物7. 生化需氧量8.硝酸鹽氮9.導電度10.總磷11.大腸桿菌群 | 1.施工前每月一次(至少三次)2.施工期間每季進行一次3.營運期間每半年一次 | 水資源回收中心廠址排放口上下游各一處 |
| 工地放流水質 | 1. 水溫2. pH 值3. 懸浮固體4. 生化需氧量5. 油脂 | 施工期間每季進行一次 | 水資源回收中心、抽水站址 |

### 路證申請

1.	乙方應於工程施工前依據相關主管機關申請作業流程辦理。

2.	乙方應提送各年度施工計畫予路權單位作為年度路面整修計畫之參考。

3.	申請路證需檢附包括但不限於下列文件：路證申請書、施工計畫書(含管線平面及縱剖面)、交通維持計畫、開挖面積計算表，並加附瓦斯管線、油管、中華電信套繪圖。

4.	乙方應於每個月施工前，需將進行施工之道路路段發文通知各公所、警察機關、消防機關及甲方。

5.	乙方應於管線施工完成後完成路面復舊，且須向路權單位通知點交，始完成本項工作。

## 污水管線及附屬設備設計需求

### 污水量、管徑、流速及流量設計需求

1.	每人每日污水量：進行污水下水道管線水理分析時，需以推估至契約期間屆滿時，計畫區內常住人口及流動人口的平均污水量為基礎，乙方至少應以每人每日260 lpcd 單位污水量進行水理分析。

2.	人口：乙方需推估至契約期間屆滿時之營運範圍內常住人口數及流動人口。

3.	入滲量：為確保管線之餘裕，管線設計時需考量入滲量，且不小於(包含)平均日生活污水量之15%。

4.	工業廢水量：以工業區面積計算，每公頃不小於10CMD。

5.	主幹管計畫污水量：污水主幹管末端點於契約期間屆滿時的推估尖峰污水量應不小於本計畫申請須知附錄一計畫參考資料之先期計畫書評估所推估之值。乙方需依據所推估之常住人口、流動人口及工業廢水等，合理的將計畫污水分配至整體污水下水道管線系統中。

6.	尖峰污水量（最大時）

＝(平均日生活污水量＋工業廢水量)×尖峰係數＋入滲量。

7.	水理計算：重力管線採Manning 公式或Kutter 公式。

8.	公共污水管線最小管徑：φ300mm(推進)、φ200mm(明挖)。

9.	公共污水管線最小覆土深：各管段之最小覆土深度應以用戶接管可順利接入公共污水下水道、不可抵觸地下結構物且保障污水下水道管線安全等原則設計。

10.	重力方式收集污水：依地形條件埋設污水管線，非有必要不設抽水站。

11.	管線容量及流速：污水管線以「最大時(尖峰)污水量」為設計基準。滿管流量或設計水深下流量之流速須介於0.6～3.0 m/sec 之間，以保持管內污水流速不致過快或產生淤積現象。理想流速為1.0～1.8m/sec 之間。

12.	每段污水管線水理計算之尖峰係數(Fp)採用下列經驗公式：

Fp=(18+P0.5)/(4+P0.5)，P：各管段集污人口(仟人)

13.	設計水深或水深比(d/D)：管徑小於600mm 者，d/D小於等於0.5，管徑大於等於600mm 者，d/D小於等於0.7。若於污水管內掛設管線或光纖時，扣除掛設管線或光纖面積，仍需確保上述管內空間。

14.	管線耐震設計基準

(1)	為確保下水道系統之功能，需考量構造耐震能力，以確保遭受災害時仍可發揮其設計輸水功能或基本通水功能。乙方需依內政部營建署「污水下水道設計指南」管線耐震設計基準原則進行設計。

(2)	管線耐震設計之基準需符合表 3-2，相關定義如下：

(a)	第1級地震：約指「中央氣象局地震震度分級表」中5 級震度(含)以下，相當於土木建築設計規範或準則中，所規定之一般地震外力。通常指設施使用年限中，可能遇到一次或兩次之地震。

(b)	第2級地震：約指「中央氣象局地震震度分級表」中6 級震度(含)以上，相當於在斷層區或發生在陸地附近之板塊錯動地震或垂直型地震。通常指在設施年限中發生頻率甚低，但有可能會發生規模較大之地震。

(3)	本計畫地震發生之級數之判定，以中央氣象局之「竹南國小」地震測站（站址：350苗栗縣竹南鎮中正路146號）或「信德國小」地震測站（站址：351苗栗縣頭份鎮信德路58號）資料為準。若測站之地震儀器受不可抗拒因素（如停電）影響，導致資料收錄不全，則地震分級以最接近本計畫營運範圍之中央氣象局地震測站資料判定。

表 3-2 管線耐震設計基準一覽表

| 對象管線 |  | 耐震性能需求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1 級 (地震震度5 級(含)以下) | 第2 級 (地震震度6 級(含)以上) |
| 新設 | 重要幹線 | 確保設計輸水能力 | 確保通水功能 |
|  | 其他管線 | 確保設計輸水能力 | － |
| 註：1.設計輸水能力：指水理計算書中所記載管線之設計輸水流量。 2.通水功能：指受地震造成管線發生龜裂或沉陷等損害而無法維持原設計輸水能力 ，但可採修補或替代對策而使污水可從上游流至下游之狀態。 |  |  |  |

15.	抽水站：應依下列規定辦理。

(1) 依「下水道工程設施標準」中有關抽水站之設計要求辦理(如表 3-3)， 並須符合相關法規之要求。

(2) 相關配置、土木結構、建築及機電儀控等需求，請參照3.3 節「水資源回收中心、抽水站及相關設備設計興建需求」規定。抽水站之機電設備應考量實際污水成長情況分期增置。

(3) 抽水站之濕井應採地下化設計，並應盡量減少地上建築物設置。

(4) 抽水站若使用防汛道路及堤防興建抽水站者，乙方須將細部設置計畫送水利主管機關核可。設置於地上之機房建築物需與堤防共構，且不可超越堤防肩線，亦不得佔用防汛道路並保持其通暢。

(5) 抽水站若使用公園用地設置抽水站者，其抽水站設計需符合「都市計畫法」及「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」等相關規定。

(6) 抽水站若使用下水道管渠用地設置之地下式抽水井，不可於地上設置相關建築物。

(7) 為避免噪音、振動及臭氣對鄰近造成影響，抽水站相關設備須有防止噪音、振動及除臭之設計。

(8) 抽水站須設置環保型(低噪音及低空氣污染)緊急發電機或緊急供電設備，以確保在正常電源發生故障時的電力供應，其供電範圍至少須維持必要設備之運轉及維護人員安全之所需。

(9) 抽水站須設置適當之儀表設備及遠端CCTV 監視及相關監測、監控設備以監測必要之處理操作參數（如流量、水位等），使控制中心須能具隨時掌握操作及運轉資料之功能。

表 3-3「下水道工程設施標準」抽水站設計規定一覽表

| 項目 | 「下水道工程設施標準」相關規定 |
| --- | --- |
| 計畫流量 | 第三十三條 |
| 攔污柵 | 第十七條與第三十四條 |
| 抽水井 | 第十九條與第三十六條 |
| 抽水設備 | 第二十條與第三十七條 |
| 抽水機之操作控制 | 第二十一條 |
| 電動機 | 第二十二條 |
| 電力設備 | 第二十四條 |
| 其他 | 第二十五條 |

### 管線施工需求

1.	本計畫明挖、推進、用戶接管及附屬設施工程之設計及施工，須符合本需求書附件A「污水管線施工規範」之規定。

2.	乙方須妥善安排施工工期，對工期之安排需考慮例假日、民俗節慶、活動、道路交通狀況、道路主管（管理）機關意見等之影響；另需配合道路（交通）主管機關要求，於上述情形下，儘速暫時撤離佔用道路之場地。上述所有影響所產生之相關費用，包含於污水處理費報價標單所報之費用內。

3.	公共污水管線於都市計畫區內應儘量埋設於都市計畫道路上，並於適當位置設置人孔使用戶接管順利銜接。300mmφ以下管線人孔設置間距以50m為原則，600mmφ以下管線人孔之設置間距以75m為原則，1000mmφ以下管線人孔設置間距以100m為原則，1500mmφ以下管線人孔設置間距以150m為原則，惟考量工作井開挖對交通之衝擊影響，若工程技術可行下，直線長度人孔間距可酌量延長，並應配合設計時之營建署最新訂定標準予以調整。。

4.	應配合用戶接管埋設至最上游用戶端處，並應具本需求書「公共污水管線最小管徑」設計之預留管，以供用戶接管之用。

5.	應儘量避開自來水管及其他地下管線，與自來水管之橫向及縱向距離應不少於1.5倍污水管管徑，如無足夠空間時應澆注混凝土，以防污水滲出污染飲用水。

6.	因應營運範圍巷道小特性，施工條件差，不易施工，故可視現場狀況，採雙向或多向方式配置後巷污水管，以減少埋深。

7.	管線埋設應注意管底高程之維持以確保重力排水，且應由下游端往上游端施工，絕對禁止已接管用戶的污水無法排出的情形發生。

8.	管線遷移

(1)	乙方施工前應事先按計畫施設管線路線，向當地道路主管機關、電信、電力、瓦斯、輸油管、自來水及其他管線單位查詢及試挖，確實查明是否有未知之地下管線或設施。

(2)	 須負責管線遷移之協調相關事宜。

9.	乙方按年度施工進度計畫於工程開始前6 個月，需完成用戶接管集污區內至少包含細部設計書圖、預計用戶接管用戶清冊、施工障礙調查成果資料。務使其所提出之施工路線及用戶接管均能確實完成。

10.	乙方所提送之用戶接管工程施工計畫書，其提送之用戶接管戶數須為該年度計畫接管戶數之120%，當用戶接管工程因違建或其他因素(如專用下水道接入進度等)影響用戶接管工程進度時，以作為替代方案。

11.	管線施工若於河川公告區域內，乙方須依程序提出河川公地使用申請。

12.	道路、人行道、用戶接管鋪面修復、復舊部分，道路部分依相關單位核發道路挖掘許可證修復標準辦理修復；人行道依原材質辦理修復外，餘採PC修復，並注意使其方整。用戶接管部分之施工範圍內復舊之鋪面料，如為接管戶自願提供之磁磚、大理石等，乙方除不得拒絕外，並應配合處理。如接管戶未提供修復材料，則以PC修復為原則。

13.	乙方於抽水站規劃時與完成細部設計後及施工前須與相關單位協調確認。

14.	過鐵路段、過河段及穿越高速公路等特殊段之管線施工

(1)	管線施工若須跨越鐵路、河川、高速公路時，須依程序向台灣鐵路管理局、水利主管機關、公路主管機關及橋樑主管機關等相關單位提出申請，並遵守該主管機關之相關規定。

(2)	過鐵路段管線於施工前，乙方應取得鐵路局核可。

(3)	施工時之安全維持等相關工作，由乙方負責辦理。

15.	乙方若因設計缺失或施工不良損害人民生命身體或財產，致使國家負損害賠償損失時，賠償義務機關對乙方有求償權。

### 附屬設備需求

1.	人孔或陰井

(1)	依管渠變更方向、坡度、斷面變化、地形急劇下降、管線維護需要或管渠會合點設置。

(2)	上下游渠底高程落差大於60公分以上時，應設置跌落人孔或跌落陰井。

(3)	鑄鐵人孔蓋及蓋座。其產品結構之靜載重抗壓強度符合其設計圖說，人孔蓋圖案由甲方提供。

(4)	人孔踏步應採用符合CNS 之「塑膠包覆人孔踏步」標準製造之踏步。

2.	污水流量檢測及傳送設施設置需求

(1)	乙方應設置污水流量檢測及傳送設施監測公共污水管線輸送污水流量，並應自行規劃管線流量檢核機制送甲方同意。

(2)	流量檢測及傳送設施之設置數量(至少20處)及位置，應配合檢核機制之需求及公共污水管線配置。

(3)	乙方應依據檢核機制每季辦理流量檢核並提送報告予甲方存查，若乙方監測流量發現異常狀況，應即時通知甲方並自行啟動管線異常判斷機制，辦理相關管線修繕或更新作業並將後續辦理情形通知甲方。

(4)	系統之主幹管段(管徑超過（含）600mm)，每1,000m至少設置1處。

(5)	於管徑大於400mm最下游端及各集污區接入主幹管前至少設置1 處。

(6)	記錄須即時自動傳訊至水資源回收中心或甲方指定地點，數據應與維護管理資訊系統整合。

### 污水管線管材

污水管材之選擇應符合國內法規、標準並須符合本需求書附件A「污水管線施工規範」。再依下列事項辦理：

1.	乙方若欲選用本需求書附件A以外，功能及品質更佳之管材時，須於設計報告書及施工報告書提出相關說明及證明文件，並經甲方同意後方可使用。

2.	除施工環境或特殊情況外，匯入主幹管之同一次幹管收集系統內之相同管徑應採用同一種管材，以利後續之維護管理。

## 水資源回收中心及相關設施設計興建需求

水資源回收中心至少包括土木、建築、機械、電氣、儀控、景觀等各不同領域，由於工程性質迥異於污水管線工程，故乙方應以興建與營運最佳效益化之觀點，制定各項工種之基本設計準則。

### 功能設計需求

一.	一般需求

1.	水資源回收中心之規劃興建須考量未來可能之擴充計畫或需求，如：因應污水量增加之擴建、配合更嚴格之放流標準所預留可增設必要處理設施之用地。

2.	本水資源回收中心放流承受水體為中港溪，處理後水質需符合放流水標準所訂之水質項目及營建署就污水下水道BOT案審查需求之B0D5≦20mg/l，SS≦20mg/l規定。

3.	水資源回收中心各單元之設計參數應符合內政部營建署「下水道工程設施標準」規定，並可參考「污水下水道設計指南」，乙方若選用其他處理程序，應具有實績及學理上之依據。

4.	程序管線以最大時(或尖峰)污水量設計。污泥管線口徑最小為100mm 以上，以避免管線阻塞。

5.	污泥處理處置應符合相關環保法規及處置場地之進廠（場）標準。

6.	為避免影響廠區景觀，機房或池槽外管線以埋設於地面下為原則。

7.	乙方應於水資源回收中心廠區內設置一套自計式雨量計並傳送資料予甲方。

8.	依設計之進流水水質、放流水水質及處理水量等參數，審慎採選適當之處理流程及處理單元。

9.	於設計時應納入勞工安全衛生相關規定之考量，提供操作人員一安全、衛生且舒適的工作環境，包括操作區域的通風、照明、安全防護及警示設施，良好的工作動線、適當的提吊裝置、危險設施及化學藥品的隔離與安全防護設施、營運噪音之管制與隔離以及其他必要之安全設施。

10.	廠區內所有地上與地下結構物及其組成部分之設計成果，須能承受靜載重、活載重、制動載重、傾斜力、離心力、風力、地震力、安裝力，以及衝擊力、溫度、收縮等效應之最大可能組合，且不得超過建築技術規則及相關法規所定之沉陷、變位及應力限制。

二.	處理設施基本需求

1.	水資源回收中心之規劃設計須考量因應將來放流水水質之提高，預留增設必要處理單元所需用地。

2.	水資源回收中心之進流設計水質項目及濃度不得低於以下標準：

(1)	180 mg/L ≦BOD5≦220mg/L

(2)	180 mg/L ≦SS≦220mg/L

(3)	大腸桿菌群：需納入設計考量

3.	依乙方設計之進流水水質、本計畫之放流水水質及處理水量等參數審慎採選適當之處理流程及處理單元。

4.	除欄污柵、進流抽水站、前處理單元、消毒單元及放流抽水站須按最大時污水量設計外，水資源回收中心其他處理單元之功能及水理計算須按最大日污水量設計。

5.	處理設施之土木結構物（如處理設施之槽體等）及建築結構物（如管理中心、機房及變電站等）之外觀造型及美化須能整體協調一致。

6.	依各處理單元設施需求設置自來水系統、回收用水系統、水封給水系統及廠內排水系統。

7.	水資源回收中心應具備緊急狀況及初期流量少必要繞流設施，並考慮各處理單元之繞流設施，期能在運轉上具操作彈性。

8.	為避免水頭之浪費，水資源回收中心之處理流程應以重力流為設計原則；而於不適挖深建造時，始考慮在適當地點設置必要之揚水設備用於輔助處理流程。

9.	應將廠區內設置之水質檢驗室所生之廢水處理納入設計考量，或另行提出委託經行政院環保署認可之廠商代為處理之方案。

10.	所有污水處理設施之池體或槽體均須有排水系統；進出結構體之污水、污泥及空氣管線均須設有防止沉陷、地震災害脫落等可撓管或同等功能撓性接頭，管徑小於或等於600㎜者，其可承受之沉下變位量至少100㎜，管徑大於600㎜者，其可承受之沉下變位量至少200㎜。

11.	應將系統歲修或故障之可能性納入考量，於水資源回收中心入口端或各主要運轉單位設置緊急溢流或繞流設施，以確保全廠之正常營運。

三.	單元處理需求

污水處理流程一般包含前處理、初級處理、二級處理、消毒、放流、處理水回收、污泥濃縮、消化及脫水等單元，乙方需依其良好之興建與營運經驗進行設計施工，以下為基本需求。

1.	前處理單元:前處理單元包括進流抽水站、攔污柵、除砂設備、輸送機設備、攔除物及廢砂儲存設施、制水閘門及前處理除臭系統等主要設備。

(1)	進流抽水站:進流抽水站為地下結構物，設置深度依進流污水管線之埋深決定。乙方若有分期建設之構想，應做適當之可後續維持正常營運下施工之設計考量。進流泵浦需有適當之防止大型固體物肇致可能之阻塞或損壞之因應考量。進流泵浦出水容量須可涵蓋初期運轉與設計進流水量之最大時與最小日流量。泵浦出水主管線上設有流量計以量測進流污水量。進流抽水站區須考量納入除臭系統之防制之對象。

(2)	攔污柵:攔污柵需為自動清除式，所有接液部分之材質需有防腐蝕之考量。設計之渠道數由乙方自訂，設計處理量需以尖峰時流量為之，惟需有一台自動清除式攔污柵為備用。攔除物以輸送機設備輸送至貯存設施之過程中，需有可降低攔除物含水率之設計。攔污柵上下游渠道、攔污柵及輸送機設備皆須考量納入除臭系統之防制之對象。

(3)	除砂設備：除砂設備及其週邊設施皆須考量納入除臭系統之防制之對象。

2.	初級處理：初沉池採設計之污水量應採最大日流量為基準，相關之設計準則原則上應參照內政部頒訂之「下水道工程設施標準」。

3.	二級處理：二級處理程序設計之污水量應採最大日流量為基準，相關之設計準則原則上應參照內政部頒訂之「下水道工程設施標準」。

4.	消毒與放流：確保處理水可以符合放流水水質。採用消毒處理時，設計之污水量應採最大時流量為基準，相關之設計準則原則上應參照內政部頒訂之「下水道工程設施標準」。放流方式需可確保任何時候處理水均可順利排出。放流水抽水站之設計除須符合「下水道工程設施標準」外，並應考量以百年洪水位為設計基準。

5.	處理水回收再利用：回收水可做消泡與廁所、脫水機清洗用途，若擬用於廠區內、外澆灌行為，則須依土壤處理標準向地方主管機關提出「排放土壤許可證」之申請，經許可後始得進行。

6.	污泥濃縮單元：可考慮採用重力式濃縮池或機械式濃縮設計。

7.	污泥消化：平均日處理規模小於（含）20,000CMD時，採用好氧消化；平均日處理規模大於20,000CMD時，採用厭氧消化。

8.	污泥脫水：應採用機械式脫水設計，並應考量於廠內提供適當之污泥餅貯存空間。

9.	民間機構應負責將水資源回收中心運轉所生之污泥處理至符合相關環保法規及處置場進場標準後，清運至合法處理場所。

### 廠區配置需求

1.	廠區佈置應有良好的規劃，並配合用地的地形、道路及氣象條件，使水資源回收中心的運作動線流暢且有效率。對四周環境所產生的影響衝擊減至最小。

2.	為方便管理廠區內之交通秩序及動線流暢，須規劃並設置員工、訪客使用之汽機車停車場。另須規劃緊急事故處理動線，以因應突發狀況。

3.	道路和圍籬

(1)	廠區內道路和排水系統之承重能力，必須依道路及建築相關法規設計。

(2)	水資源回收中心所設置圍籬應兼具綠美化功能。

(3)	水資源回收中心邊界應有適當阻隔設施，俾有效管制人員進出。

(4)	水資源回收中心所有之出入口均應有管制措施，於平常時間可開啟供人員進出，而於必要時，則可選擇性關閉，以維護廠區安全。

4.	戶外照明

(1)	提供全廠區日、夜間充分戶外照明，以確保廠區人員車輛的安全。

(2)	照明系統的設置和照度要求應依照國內相關法規辦理。

(3)	戶外照明設施宜能夠承受外界天候的影響，具足夠的強度及防蝕特性。

(4) 	廠區的所有戶外照明宜設計為朝內照射，以避免造成廠外環境的干擾。

5.	排水：廠區排水系統的設計容量應依照國內相關法規辦理。廠房應設計有良好的排水系統，以防止雨水進入廠房影響機組運作。廠房內排水混有污水、污泥、油脂、化學藥品的排水應收集至廠內污水收集系統，不可直接排入廠外的排水系統。

6.	植生與緩衝區：廠區宜充份的植生，所選用的植物宜是當地原生樹種或適應當地天候與土質之外來種，以創造優質的植栽環境。植生的佈置宜層次分明，以達到美觀的效果。廠區週界應植生以形成綠色的緩衝帶(至少10m)，減少對環境景觀的影響。

### 建築設計興建需求

一.	一般需求

1.	水資源回收中心之建築設計宜考量整體環境及環保意識，除遵循建築技術規則外，亦需要遵守勞工安全衛生設施規則。

2.	建築規劃設計應符合綠建築候選證書與綠建築標章規定，並負責完成申請。

3.	各建物平面佈置除配合功能需要外，各室內房間、走道、門廳等空間大小高度應合乎使用時合理舒適程度。

4.	建築物應達防水、防颱、防震、防火、隔熱等基本需求，並能創造舒適、安全、省能、易於維護之辦公操作空間。

5.	建築物設計應依照有關無障礙設施規定設計。

6.	各建築物如設置卸貨區，可能衝撞點(如柱、牆面等)應設置緩衝保護裝置。

二.	主要建築物需求

廠區配置應考量未來水資源回收中心可能需因應營運範圍發展等，而擴建至足夠規模之水資源回收中心。乙方需依照內政部營建署「污水下水道設計指南」水資源回收中心空間合理配置章節及以下需求，至少須興建下列建築物，以供操作、維護及管理之用。

1.	管理大樓：

樓地板面積至少500平方公尺以上，內容至少包括廠長室、辦公室、會客室、會議室、甲方聯絡辦公室、檢驗室、簡報室、導覽室、檔案室、中央控制室、浴廁、更衣室、值日室、詢問台、寢室、升降電梯、無障礙空間及其他必要設施空間等。

2.	維修庫房：樓地板面積至少200平方公尺以上，內容至少包括庫房、維修室及廁所等。

3.	緊急發電機房及變電站：樓地板面積視機電設備需求而定，但須有足夠之維修空間。

4.	其他廠房：依處理程序或功能需求，可設置必要之廠房。

三.	建築屏障

1.	廠房、建物的外牆、屏障應具有美觀、堅固、耐候性佳、容易維修和清潔的特性。

2.	除因功能上的需要，所有的設備、系統應以外牆、屏障遮蓋，對於伸出廠房外的管路、設施，如消音器、排氣管等應有良好的佈置以避免影響景觀。

3.	運轉中會產生較高噪音值或臭氣的系統及設備區域，如污泥處理房、緊急發電機房、受電變電站等應以混凝土牆或磚牆建構。

四.	景觀造型

1.	應符合當地都市計畫規定與計畫內容，達成與該都市計畫一致性及相容性；廠區整體配置依法規限制及基地特性考量，應以地盡其用為原則。並考量污水處理相關設備之特性，於整體配置上力求合理性及便捷性。

2.	廠區內所有建築物外觀設計需徵詢甲方意見（通過都市設計審議）。整體應能顯現該區域都市風格與造型，表達水資源回收中心空間意涵。建築物須為耐久性構造物，各設備單元廠房外牆材料與色澤應與管理中心達成整體性。

3.	處理池牆或槽體外觀需加以美化，並設置明顯之標示牌，並以圖示說明該處理單元之名稱及主要功能等。處理池牆或槽體外觀顏色應配合廠區建築物及週遭環境的景觀設計，以減少衝擊。

4.	廠區管理大樓之設計，應符合綠建築之要求，並應於施工前向內政部申請候選綠建築證書，俟證書核發後方可據以施工。

5.	廠區之外觀設計應塑造親民性，並使其具有地標特質，採用可凸顯苗栗頭份、竹南地區風格之建築外觀。

五.	生態工程

生態工程係以建立親近自然且合乎生態理念之結構物為目的，本工程為配合綠建築政策，建議民間機構於本案工程範圍之部分，採用生態工程設計，而相關建議採用之工程範圍說明如后：

1.	排水明渠－護岸坡面採用土坡比例應佔50%以上，餘應採用漿砌石、乾砌石等坡面。

2.	停車場－應採用綠蔭停車場，應使用透水性的舖面系統，如：車道使用連鎖磚、車位使用植草磚、每兩個車位栽植一棵遮蔭樹等。

3.	人行道舖面－舖面應採用透水性舖面，如：花崗石板、砂岩石板、預鑄洗石子板、連鎖磚、植草磚或碎石舖面，底層需具透水性。

4.	各單元聯絡步道－舖面應採用透水性舖面，如：花崗石板、砂岩石板、預鑄洗石子板或連鎖磚，底層需具透水性。

5.	低載重車道－採用透水舖面，可參考公共工程委員會所提供之基層公共工基本圖彙編，圖號EM-009。

### 土木結構工程設計需求

一.	一般需求

1.	所有結構及其組成部分須能承受靜載重、活載重、制動載重、傾斜力、離心力、風力、地震力、安裝力、土壤壓力、水壓力，以及衝擊力、溫度、收縮等效應之最大可能組合，但不得超過規定的沉陷、變位及應力限制。

2.	承受任何廠房設備震動效應的結構，其自然頻率必須位於離震動源頻率某一安全界線之外。旋轉式或往復式機械設備基礎之設計，須確保彈性應變在製造廠商規定的範圍下為均勻。

3.	所有結構須設計為安裝簡易，並合乎乙方計畫的安裝順序，而且也須在安裝過程各種階段下仍維持穩定，必要時，須設計及提供適當的暫時斜撐或支撐。所有建築物的尺寸必須提供足夠的空間，以利於設備之安裝施工及安全運轉與維護。

4.	乙方之設計須考慮各種局部最惡劣的情況，並使這些情況的效應減至最小。在正確方法下使用合適的抵抗材料以確保功能運作適當。

5.	所有需要操作、養護或監視的廠房設備必須裝設工作平台及樓梯。這些平台及樓梯的位置安排應確保與動線良好，並須特別注意逃生路線空間，而且自火災危險性高的場所及地區至安全出口的逃生路線距離須確實依照相關法規及本規範的要求。安全出口之設置須能直接通往建築物外面，或是安全樓梯或樓梯間。

6.	所有計算書(含設計圖)須予檢核並經核驗者簽名，且須交由專業技師簽證，未被檢核及簽證之計算書將不被接受。

7.	結構設計如須辦理外審，乙方應依規定辦理外審，所有相關費用由乙方支付。

8.	建築結構物設計必須合乎美國ACI 318M-99 標準規範中有關鋼筋混凝土建築法規的建議事項，並且合乎內政部頒訂的建築技術規則；水池結構物為防止污染，需特別考慮水密性要求，結構設計必須合乎美國ACI 350R-89 規範及波特蘭水泥協會(PCA)-池槽設計中之有關規定，池槽深度超過1.5m 者，牆厚至少採用40 cm。

9.	本計畫水池結構物限定使用波特蘭第二型水泥

二.	一般池槽構造物設計興建需求

1.	水池結構之模板應採用清水模板。

2.	工作縫止水封品質須符合CNS3895 K3031，且兩止水封間之接合須融接處理，不得搭接。其固定不得以鐵絲穿越過止水封之方式固定。

3.	所有池槽完成後應進行池槽試水。

4.	RC混凝土池槽內部應進行防蝕塗裝之單元如前處理單元之池槽內部及渠道、初級沉澱池之池槽內部及渠道、二次沉澱池之迴流及廢棄污泥井內部、污泥處理房內污泥井內部。

三.	廠內道路及排水系統需求

1.	道路必須設置適當之橫向坡度，使雨水逕流由道路側溝導入廠內排水系統中，以使路面保持乾燥。橫斷面之設計除須依據一般市區道路設計規範辦理外，並須參考路面材料性質、路面寬度及降雨強度而定。

2.	道路寬度至少6 公尺，密級配瀝青混凝土厚度至少10 公分、基底層厚度至少30 公分，橫向坡度採2%設計。

3.	各道路路面排水，沿車道人行道側設Ｌ型溝，於溝下方設置Ｕ型溝，每隔適當距離流入匯流井。Ｕ型溝以每隔約10 公尺為原則設進水口一處，使路面水流入，進水口應加設格柵式鑄鐵蓋板。

4.	本水資源回收中心須具有良好的地面排水能力，雨後廠區地面不得積水。

5.	排水系統之設計以重力排水為原則。

四.	鋼結構設計需求

1.	鋼結構設計須符合美國鋼構造學會(AISC) ，美國材料試驗學會(ASTM)，美國焊接學會(AWS) 的規定，並符合內政部頒定的建築技術規則。

2.	除了被核可之鋼材外，所有結構鋼必須符合ASTM A-36、ASTM A-572 或JIS G3101 SS400 及SS490 (SS 系列不適用於主要結構之焊接)，或JIS G3106 SM400、SM490 之性質規定。

3.	工廠接合必須為焊接接合或螺栓接合。工地接合需使用高強度螺栓，組合梁柱之所有對焊接合，應由合格人員以非破壞性放射線照相方法進行試驗，其費用完全由乙方負責。

- 大地工程設計需求

1.	邊坡保護須作好坡面排水及護坡工，避免坡面沖蝕破壞，擋土牆之設計應參考內政部營建署「建築技術規則建築構造編基礎構造設計規範」。

2.	基礎開挖應檢討設置適當之擋土壁支撐系統或採安全之開挖坡度，保護開挖範圍周圍基地，須能避免開挖範圍四周地面產生過量位移、沉陷及崩塌。

3.	基礎開挖須設施工階段安全監測系統，以了解施工對周圍基地之影響，使能適時採取恰當之工程措施，避免發生工程災害，並應考量地下水之影響，設置止水或抽水設施，避免地下水進入開挖範圍。

4.	乙方應查明位於施工影響範圍內所有既存的建築物，並視需要採取適當保護措施，以確保施工結果不會產生不可容許的變位及傾斜量，應針對個別或各種不同種類的建築物，以建立容許變位量準則。一般而言鄰近建物間或與維生管線間之差異沉陷量不可超過25mm。

### 儀控系統設計興建需求

一.	工程範圍

1.	控制室內中央監控系統其儀器之安裝、配管、配線及調整校正工作（包括電路接線端板Terminal Blocks 之固定）。

2.	室內儀器電源（分路開關）之製作施工，接線及送電。

3.	現場儀器支架製作、固定、除銹及油漆。

4.	儀器連接箱(Junction Box)之固定及結線或配管。

5.	現場儀器安裝及流程圖上所有儀器迴路系統之檢查校對及使用校正。

6.	所有儀器配線之絕緣及性能試驗。

7.	儀器配管、配線材料之採購及搬運。

8.	儀器控制盤之製作、搬運、安裝（包含混凝土基座）及接線。

9.	其他為完整儀控系統功能之工程。

二.	一般需求

1.	各處理設施單元須設置適當之儀表設備以監測必要之處理操作參數（如流量、水位、pH 值、溶氧量、溫度、壓力等），以作為水資源回收中心程序操作控制上之依據。

2.	鼓風機及空壓機必須設有至少符合原製造廠商建議之標準安全保護裝置。

3.	對產生噪音超過標準值之設備，須予以適當加裝防止或控制裝置，如噪音隔離罩、消音器等。

4.	若頻率控制馬達超過4kW 者均須設有熱阻器(Thermistor) 保護。自動控制閥均須具有限制開關(Limit Switches) 及超載開關(Overload Switches)。重要自動控制閥需備有手動旁通閥。

5.	現場使用馬達驅動之設備，須於現場提供手動操作控制開關以供設備檢修之用。除現場不須自動操作者外，均須提供一組現場/遙控/ 自動切換開關，使能由遠端控制中心遙控。

6.	水資源回收中心進流井、繞流位置及放流口端均須設有流量計，以量測及記錄累計總進流水量、總繞水量及總放流水量。流量計於進廠前必須備妥原廠出廠及測試報告存查。

7.	控制系統通訊方式採用雙紋線、同軸電纜或光纖做為傳送媒介。

8.	須於水資源回收中心放流口設置線上(On-line) 水質監測設備（至少包括pH、COD、SS及環保署規定之監測項目等），使控制中心須能具隨時掌握操作及運轉資料之功能。

9.	控制中心監控範圍應涵蓋全廠設備及污水管線流量量測設施，並採用中文電腦資料處理系統與相關儀控裝置連線，以供管理操作人員可隨時監控、記錄、顯示及列印操作運轉資料。

10.	當運轉設備單元失效時，備用設備依程序設定應自動參加運轉。在設計上，現場操作應有超越任何自動連鎖控制之功能，以維持設備之持續運轉。

11.	區域控制盤、控制盤、電腦工作站等相關電器控制設備為避免水淹，應置於屋內、地上高處為原則;需置於屋外、地下機房、易潮濕機房者，應為防水開關、防潮箱體及裝置必要之防潮保護設施。

12.	凡相關法規規定為防爆區者，區內所用儀錶、控制盤皆應為防爆型設計。

13.	裝設氣體分析器以分區顯示毒性氣體及可燃性氣體（甲烷氣體、硫化氫氣體偵測…等）的偵測數值狀態及警示。

14.	監控管理系統工作站(SCADA)：可供資料整合、存取、備份及報表管理等各種需求服務，並具有複聯（Redundent）設計。

15.	內部網站(Intranet)：可與區域網路(LAN)連線(具備防火牆功能)，例行資料及影像上傳至甲方內部網路系統，並提供甲方所有軟硬體設備。

16.	當重要警報發生時，能立即以電腦喇叭語音警報，並自動電話撥接通知相關操作人員。

17.	監控中心設置視訊安全監控系統，具影像監視(Real time)影像錄影、控制、警報、處理、儲存。

18.	廠區內之量測儀錶及測計均須有接地或跨接線。

19.	廠區內之電氣系統及相關設備之設計、安裝及測試均須依國內相關電氣法規與國際通用法規辦理。

20.	廠區內須設置緊急發電機或緊急供電設備，以確保廠區在正常電源發生故障時仍有足夠之電力供應，以維持必要設備之運轉及維護廠區內操作人員之安全。

21.	廠區採負載中心配電方式，由低壓配電回路以饋線分別供應至各負載中心之配電盤或馬達控制中心（MCC盤），以配合台電之電源系統供應相關設備用電。

22.	廠區之儀控監測系統係採現場控制盤處理污水處理設備之啟動及相關操作維護等非定常性任務及定常性任務，並應同時將操作信號傳送至中央監控中心集中監視；另需設置高階之資訊管理電腦，負責廠區整體之操作、報表分析、物料管理、網路連結及資訊公告等作業。

23.	在正常之水量與水質條件下，廠區內各處理設施均須能連續運轉操作。

24.	配電設備與系統須設主幹斷路器與分路斷路器，以維持電氣系統的穩定性。

三.	流量檢測記錄設備要求

1.	污水量係以進流流量計作為計量。故除原污水外，不得另有其他水源流入進流流量計之前之任何位置。

2.	污水進流應安裝二組連續累積型流量計(一組為電磁式流量計，安裝位置應設置於進流泵浦總匯流管處，另一組為巴歇爾量水槽式，並設置數位攝影機連續紀錄巴歇爾量水槽水位變化，並將影像數據傳送給甲方儲存作為稽核之用)。請款月處理污水總量以該二組流量計之平均值計，如任一流量計進行檢修或校正，該檢修或校正期間採前30 日進流平均值計算。

3.	各流量計應定時(至少每3 個月或視甲方需要)由經甲方認可之專業儀器廠商進行校正，兩組進流流量計連續7 日之日平均值差距大於(含) 1.25%時，乙方應於48 小時內辦理第三方檢測校正（惟若乙方兩組皆採用電磁流量計，應加設一組巴歇爾量水槽式連續累積型流量計，巴歇爾量水槽式連續累積型流量計與任一電磁式流量計連續7 日之日平均值差異達5.5%以上時，亦應以上述校正方式辦理）。校正時須模擬迴路中之主要元件(感應器)輸入間距(Span)值之操作，並校正此迴路之輸出訊號(即指示器、警報點、記錄值等)是否在標準測試誤差範圍，以便和已設定點比較，並修正儀器變數及誤差。經校核後之進流流量計應加鉛封印，非經甲方同意不得擅動。

4.	污水下水道系統內各抽水站出流及水資源回收中心依功能須量測流量之單元(如進流、放流、加藥、均流設施、污泥輸送等)須設置連續累積型流量計，採用型式應先經甲方同意，其精確度須優於±0.25％F.S.，量測點之選擇應符合相關水力學會機構規定之計量需求，各流量計安裝完成後必須提送公正單位檢驗報告。所有流量檢測訊號須經廠區通訊網路傳訊至控制室併入電腦圖控系統、報表系統監視及備援複聯儲存系統。

四.	控制架構及流程控制原則

操作中樞在於程序控制系統錶計有效地利用以發揮其預期處理機能，同時將設備運轉形態以監控模式方式表達，藉此建立控制系統管理架構達到省力化。

1.	控制架構層次區分

(1)	主要程序控制和處理監視功能，設置於主控室(CCR)之主監視操作台及操作控制桌上供操作者明瞭全廠運轉、預警、緊急應變之掌握及程序變化概況，並可即時反應。

(2)	操作區域現場應設置現場操作盤(LCP)作為各單元處理設施之程序或現場手控切換操作與旁路迂迴之用。

(3)	系統訊號可藉通訊介面轉換，經控制器或監控電腦接收處理單元，將系統運轉資訊數據輸入中央監控系統以做為整廠運轉狀態之監控、管理、維護與效率指標判斷等功能。

2.	中央監控資訊管理單元依據設施規模、操作形態、系統擴充性、維持管理之形態及經濟等特性，考慮處理設施監視控制初步操作概念，以建立其運管模式。

(1)	處理廠控制概念架構，除於現場採手動操作及主控遠隔切換控制外，所有運轉機能及狀況顯示，則藉訊號經由現場控制控制盤，而充分集中在中央主控制盤上狀況顯示、程序指示及警告監視。

(2)	配合未來營運操作應採用一完整之中央監控系統，以提供全廠運轉狀況及過程資料收集之數據處理及系統監視，藉每日／每月例行數據報表顯示系統數據，及即時之警報處置機能以提高營運管理分析及操作維護判斷等功效。

(3)	系統整合採用監控電腦為主體及複聯式控制單元，配合各項應用軟體將水資源回收中心之例行運轉操作數據、運轉狀況及相關單元之操作系統流程、監視、電力系統設備等操作監視及程序故障警報，能分別整合、顯示及列表記錄。

(4)	其整體系統功能，至少得達到：執行各單元之程序操作監視控制；執行全廠各設備之運轉操作監視；管理全廠日報、月報之作成及彙整；處理過程緊急應變之處置；廠區機器設備運轉狀況及故障之應變處置。

(5)	系統功能要求：

A.	系統之組成：

(A)	中央監控資訊系統之構成，係以複聯式控制器及其通信網路為中心，於中央控制室(CCR)內設置主控制站由監控電腦及複聯式控制器主機與通信界面輸入／輸出模組化等組件構成。

(B)	主控制站為中心之通信網由高階通信網路及低階通信網路構成。

(C)	主控制站轄下由通信網路及複聯式控制器及其他模組化組件構成，用以銜接該控制站所轄之輸出入元件，並執行所轄各控制資訊與邏輯運作。

(D)	各區域控制站內之現場控制盤(LCP)，依系統機能配置需求及監控之設備內容配置而設置。

(E)	主控制站及控制盤儀錶電源，應另備有不斷電源設備(UPS)支援。

(F)	主控制室複聯式控制器，需有20％以上之系統監控點之擴充容量。

B.	主程序控制電腦及其週邊設備：主監控電腦應為具多工即時作業系統之工業級電腦分別設置。主監控電腦採開放式通信網路與現場控制器單元之網路通信口銜接。主監控制電腦之主要功能應具為：

(A)	可透過高速通信網路直接對複聯式控制器讀寫資料或檔案資訊收集顯示與傳輸。

(B)	依功能要求執行區域內資料處理並提供操作員完整之人機介面與資訊。

(C)	主監控電腦配備雷射式印表機。

C.	主控室(CCR)圖形顯示板：圖形顯示板由電腦畫面搭配，採用多組數位顯示器或單槍背投影顯示器合而成，佈置於主控制室(CCR)內，便於操作人員由操作控制桌監視整體運作狀況，並設有足夠通風空調需求及圖板正面四周應加以裝璜修飾，以求美觀大方。

(A)	圖形顯示板可依區域適當區分，並依需求分別繪製圖形並具機能需要之訊息顯示及指示能力。

(B)	以處理流程之彩色圖形為需求機能，包括機能操作狀況。

(C)	顯示狀態信號、計測值及異常診斷之警報訊息。其中計測值應包括：流量、液位及水質分析資訊及操作變化狀況。

(D)	設備之運轉／停止／跳脫狀態，使用綠／紅／橙變換顏色來表示。同時跳脫狀態之橙色應可以閃爍方式表示之。

(E)		其他警報狀態以集中警報顯示盤之指示燈來表示。

(F)		計測值以數字顯示。

五.	操作省能設計

1.	曝氣池採用高溶氧效率之曝氣設備與曝氣方式。

2.	鼓風機選用可調整進氣風量之離心式鼓風機。

3.	廠區內處理單元所涉機具或土建構造物之配置，應配合實際地形之變化配置。

4.	機房、工作房、辦公室、管線廊道等處，儘可能採用自然採光。

5.	無臭氣外洩顧慮處採用自然通風方式設計。

6.	其他可確實節省水資源回收中心能源費用之方式。

### 消防、電器及電信系統設計興建需求

1.	為預防火災、搶救災害及緊急救護，以確保人員生命財產及維護公共安全，本污水系統各場所須依內政部所頒佈之「各類場所消防安全設備設置標準」設計安裝消防滅火、警報、避難逃生、搶救等設備。

2.	各類場所消防安全設備設計應依消防安全設備審查及查驗作業基準各項規定辦理。

3.	須依水資源回收中心之規模擬定用電計畫，以決定供電電壓及契約容量，並依電力公司之規定辦理受變電設備、配電設備、緊急供電設備等之設計、及後續送審、施工及申請供電等工作。

4.	配電系統之設計包含一次側及二次側電壓系統，須考慮操作人員之安全性、操作維護之簡單化、供電的可靠性與富有彈性化易於將來擴充及運轉維修費等，並免於因太過複雜而造成日常操作錯誤。

5.	配電設備及系統須設主幹斷路器與分路斷路器，以維持電氣系統的可靠性。

6.	水資源回收中心須設置緊急發電機或緊急供電設備，以確保在正常電源發生故障時的電力供應，其供電範圍至少須維持污水處理部份必要設備之運轉及維護人員安全之所需。

7.	廠區內重要設備或位置需配置緊急照明，其電源為從緊急發電機供電，若取得有困難之處，則提供內含蓄電池操作之緊急照明燈具。

8.	水資源回收中心電力系統之監控將納入本水資源回收中心之主監控系統。

9.	為儲存及監視本污水系統之相關必要資訊，中央監控資訊監控系統須設不斷電系統設備。

10.	本計畫之水資源回收中心使用之馬達絕緣等級至少須為B 級，其溫升等級以周圍溫度攝氏40度為基準。

11.	本計畫之水資源回收中心各場所須考慮適當之屋內、外、道路照明，以確保夜間操作人員之行進與行車之安全。

12.	本計畫之水資源回收中心須考慮各電力系統、用電設備及避雷接地，以確保操作人員生命及設備財產之安全。

13.	本水資源回收中心之濕井區等在空氣中含有爆發性氣體或蒸氣其濃度足以引起火災或爆炸之危險場所須列為危險場所，並應依屋內外線路裝置規則規定選用適當之防爆電氣照明開關等設備。

14.	為提供操作人員工作之便，本水資源回收中心各場所適當之處至少須各設置1 組電話，以供內外聯繫用。

15.	本水資源回收中心所有現場操作盤盤箱材質至少應能抵抗腐蝕環境。且濕井區等空氣中含有腐蝕性氣體或蒸氣，均應選用適當防腐蝕電氣照明開關等設備。

16.	所有高、低壓配電盤應置於非危險場所內。

17.	馬達控制中心及其他配電盤需有20%之空間以備未來設備擴充使用。

18.	馬達置於危險場所屬一級一類場所時須採用防爆型(Explosion-Proof) ；於一級二類場所時則採用全密閉外扇冷卻型。

19.	馬達置於非危險場所，不論室內和室外均須採用全密閉外扇冷卻型(TEFC)。

20.	所有插座必須為接地型並配合危險場所之區分等級而選擇使用不同構造。

21.	所有照明器具及分電盤須配合危險場所區分而選擇使用，潮濕地區則使用防水型照明器具，保護等級IP65 以上。

22.	水資源回收中心區及抽水站內應有閉路電視系統，可監視各單元區域重要設施（至少需涵蓋進出廠大門、廠區周界、道路、進流、放流），系統包含高解析度攝影、數位電腦影像處理器，透過區域網路及CCTV伺服主機，將每一攝影機之訊號切換至功能上所要求之專用監視器上，操作監視工作站錄影具存檔功能（至少需7天存檔功能）。

### 通風及空調系統設計需求

1.	為提供操作人員良好之工作環境及維持設備良好之運轉條件，本污水系統各場所須考慮適當之通風換氣與空調系統。

2.	本水資源回收中心各場所通風換氣可為自然與機械方式提供，基準如下表，但所有房間之通風量不得小於建築技術規則之要求：

表 3-4 外氣設計條件一覽表

|  | 夏天 |
| --- | --- |
| 乾球溫度 | 35℃ |
| 溼球溫度 | 28℃ |

外氣設計條件：（大氣壓力101,325 Pa）

表 3-5 室內設計條件一覽表

| 冷房 | 門廳、辦公區、會議室、值班室、接待室、準備室、員工午餐/休息室、化驗室、資料室、中央監控室、交誼室..…等 | 乾球溫度︰24±2℃相對溼度︰50±5% | 空調 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 機房 | 室內溫度=室外溫度+5℃或每小時換氣6~12次 | 通風 |
|  | 廁所 | 每小時換氣20 次 | 通風 |
| 非冷房 | 更衣室 | 每小時換氣15 次 | 通風 |
|  | 茶水間 | 每小時換氣10 次 | 通風 |
|  | 儲藏室 | 每小時換氣6 次 | 通風 |

3.	抽水站乾濕井區之通風換氣裝置須分開設置。濕井區之馬達及驅動設備應採耐壓防爆構造(等級為d2G4)之設計。

4.	風管管內風速不得大於15m/s。排煙風管以等速法或等摩擦係數法等設計，管內之風速不得大於20m/s。

### 其他污染防制系統設計需求

其他污染防制系統設計需求乙方對於其他可能的污染源，例如噪音、空氣等應有良好的設施或因應對策以減少對廠內及廠外環境造成的衝擊。

1.	噪音的防護及控制宜依據下列要求：

(1)	廠區內須有適當的噪音降低設計及防治措施，使廠區內運轉所生之噪音符合勞工安全衛生及噪音管制標準。

(2)對廠區內會產生超過標準值之噪音的處理設備，須適當予以加裝降低或控制裝置，如噪音隔離罩、消音器等，使其運轉所生之噪音符合勞工安全衛生及噪音管制標準。防止因結構物產生噪音之隔離器、振動阻尼器，於吸入口或壓力管裝設特殊消音器。

(3)	音量應從各種音源及各種設備同時運轉時所產生之最高音量予以考量。於設計噪音隔離及消除設施時，亦應一併考慮建築物及結構物之條件。

(4)	隔音材料應對人體無害、具抗燃性，且燃燒時亦不具毒性，潮濕後亦不得減低其隔音效果。

2.	臭氣控制之要求原則如下：

於廠區內可能之臭氣產生源設置有效之臭味防治措施，如前處理設施及污泥濃縮池均需考慮加蓋處理，抽出的臭氣需加以處理，以提昇工作環境之舒適性，且須使廠區周界空氣滿足空氣污染防治法規之標準與要求。

### 公用輔助設備及雜項設計需求

乙方應提供足夠之公用輔助設備並完成廠區相關雜項工程以滿足後續操作維護之需求。

1.	於需定期從事修理及維護工作之地點設置電動吊車。

2.	設置實驗室，供水資源回收中心及污水下水道系統，日常檢驗水質之用，乙方應提供包括實驗室之實驗室儀器設備、水質分析儀器及設備、玻璃器材、試藥、實驗室桌櫃設備等。

3.	實驗室配置需求如下

(1)	實驗桌之配置與作業內容應有關聯性。

(2)	室內通道空間至少需1.5 m，且具備兩個進出口以確保安全性。

(3)	實驗室之採光應避免影響實驗進行或藥劑儲存，應將主實驗桌與窗戶垂直擺放。

(4)	室內照明應大於500 Lux，室內應注意通風，應設置至少每小時10次換氣量之通風，空調設備應考慮室內多項產生廢熱機器之影響，提供足夠之冷防能力。

(5)	避免實驗室二次污染防治，應設置廢氣處理裝置，並設置實驗廢液分類儲存裝置。

(6)	實驗室內應有足夠之急救設施與設備，如緊急洗眼裝置、安全淋浴、滅火器、急救箱等。

(7)	須達下表檢驗室儀器設備需求之要求。

| 表 3-6 檢驗室儀器設備需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 儀器設備名稱 | 主要規格 | 數量 | 備註 |
| 1 | 電子分析天平 | 稱量範圍：300 g 靈敏度：0.1mg | 1 | 具內藏標準砝 碼，自動定時校正 |
| 2 | 電子式上皿天平 | 稱量範圍：3100 g 靈敏度：0.01 g | 1 |  |
| 3 | pH 計 （實驗室型） | 測試範圍：pH：0~14 精 確 度：pH：±0.005 | 1 | 具pH 值及溫度數字式同時顯示功能 |
| 4 | pH 計 （攜帶型） | 測試範圍：pH：0~14 精 確 度：pH：±0.02 | 4 |  |
| 5 | COD 迴流裝置 | 至少6 個加熱平板、無段控制裝置、溫度最高可達 425℃ | 1 |  |
| 6 | 真空泵浦 | 最大真空度：650 mmHg | 2 |  |
| 7 | 三連式過濾器 | 可同時進行至少三組水樣的過濾 | 2 |  |
| 8 | 烘箱 | 容 積：至少100 公升 溫度範圍：30℃ 至 200℃，LED 數字顯示 溫度精度：±1℃ | 2 |  |
| 9 | 高溫爐 | 容 積：至少8 公升 最高溫度：可達1200℃、溫度精度：±1℃ | 1 | 具雙液晶顯示設定溫度及實際溫度 |
| 10 | BOD 恒溫培養 箱 | 溫度範圍：-20℃～+50℃ 容 量：至少500 公升 控制精確度：±0.1℃ 構 造：LED 數字型顯示、設定溫度 | 1 | 具體自動除霜功 能 |
| 11 | 杯瓶試驗裝置 | 構 造：六攪拌葉，高度可調，可同時或分別控制 轉 速：可調式 0～300 rpm，LCD數字型顯示 | 1 |  |
| 12 | 氮分析設備 | 全套包括：消化裝置、蒸餾裝置 1.蒸餾裝置-測試範圍：1～150 mg之氮 2.消化裝置 -樣 品 量：同時可分解 6 支樣品 -溫度範圍：100℃～400℃，LED數字型顯示。 | 1 |  |
| 13 | 紫外光/可見光分光光度計 | 波長範圍：200 ～ 800 nm 波長精密度：±0.5 nm 定量分析迴歸 | 1 | 可做直線二次方或三次方標準曲線校正 |
| 14 | 超純水製造裝置/蒸餾水製造器 |  | 1 |  |
| 15 | 電氣水浴器 | 溫度範圍：室溫 +5℃～+95℃，數字型顯示 容 量：至少12 公升 | 1 |  |
| 16 | 加熱板 | 加熱溫度：可達550℃。 盤面為玻璃搪瓷成型，耐腐蝕、刮痕 | 2 | 具防止燙傷之盤面餘溫警示燈 |
| 17 | 磁式加熱攪拌器 | 加熱溫度：可達550℃。 攪拌速度：60～1200 rpm。 盤面為玻璃搪瓷成型，耐腐蝕、刮痕。 | 3 | 具防止燙傷之盤面餘溫警示燈 |
| 18 | COD 加熱槽 | 溫 度：可調式100～155℃或固定150℃，雙重選擇 穩 定 性：±0.5℃ 加熱槽容量：25 孔，有溫度計孔 | 1 |  |
| 19 | 直讀式分光光度計 | 波長範圍：400～900nm。 波長準確度：優於±3nm。 構 造：可直讀吸收率、透光率、濃度。 | 1 |  |
| 20 | 數字型滴定器 | 容 量：50 ml 準 確 度：±0.2% | 4 |  |
| 21 | 數字型分注器 | 分 注 量： 0.4～2 ml 2 支（最小刻度：0.01ml） 2 ～10 ml 2 支（最小刻度：0.05ml） 準 確 度：±0.6% | 4 | 數字型顯示 |
| 22 | 大冰箱 | 容 量：500 公升以上 | 2 | 冷凍、冷藏分離式 |
| 23 | 超音波振盪器 | 容 量：至少8 公升 水槽材質為不銹鋼製 底部具排水孔 | 1 | 具加熱器，數字式顯示溫度 |
| 24 | 排煙櫃 | 煙櫃本體：內、外殼採用不銹鋼壓製 台 面：採用耐酸鹼化學板，水槽 材質採PP 製作 視 窗：玻璃採用安全玻璃 電氣裝置：包括110V、220V 插座 | 2 |  |
| 25 | 顯微鏡 | 可替換式雙目鏡 接物鏡盤可容納 4 個接物鏡 (4X，10X，40X 及 100X) 放大範圍：40X～1500X | 2 |  |
| 26 | 電子式乾燥箱 | 有效容量：至少70 公升 濕度調整：20% 至 60% RH 直接無段設定濕度值 除濕功能：最低可達 20% RH | 3 |  |
| 27 | 自動採水樣器 | 樣品容量：可選擇 1 公升 x 24 支或其它混合式水樣 水樣量偵測：與水樣完全非接觸式 再 現 性：± 5 ml | 4 |  |
| 28 | 離心機 | 離心速度：最高 3000 rpm 自動剎車及變速剎車功能 | 1 |  |
| 29 | 原子吸收光譜儀 | 光學系統：雙光束具背景校正非對稱性。 波長範圍：200-900 nm，連續式狹調整，自動波長掃瞄。 校正曲線：可以做 10 點校正。 微波消化系統 容 量：至少12 x 90 ml | 1 |  |
| 30 | 高壓滅菌釜 | 加溫、滅菌、排氣和乾燥的操作全自動，消毒完成有警鈴並自動停止電力供應 消毒溫度可選擇切換 | 1 |  |
| 31 | TCLP污泥溶出試驗裝置 | 轉 速：30 ± 2 rpm 樣品放置數：至少6 個 保護裝置：具過負載保護裝置 | 1 |  |
| 32 | 恆溫箱 | 溫度範圍：5℃～50℃ 容 量：至少50 公升。 構 造：內外部採不銹鋼材質製，並附內層全視玻璃門 | 1 |  |
| 33 | 玻璃器材及試藥 |  | 1 |  |

4.	考量備品儲存及維修空間，乙方應於廠區內設置室內備品儲存及維修空間，保養區應提供維修設備及工具包括本水資源回收中心機械設備及儀器與控制設備之一般維護及修理所需之設備及工具。各工作機械及設備均應附有完整之控制、保護及指示裝置。

5.	設置廠區標示、警示及識別系統

(1)	乙方應裝設警示標誌於適當處所以便指示處理意外事件，充分數量及適當大小尺寸之緊急標誌應設置於妥善地點，例如逃生道(包括標示樓層)、緊急出口、消防警報、滅火器、滅火器藥劑之說明、對滅火器藥劑(CO2)之使用警示、急救設備、急救站、緊急處理中心及電話亭等。

(2)	強制性告示牌，以指示行為之義務者，諸如不得阻礙通道、靠右走等均應裝設，強制性告示牌亦應裝設於必需穿防護衣及配帶器具之處所，例如戴護目鏡，穿防護衣、戴頭盔、戴氧氣罩、口罩、耳罩等。

(3)	有危險存在或可能有危險存在之處所應設置警示牌，例如易燃物、爆炸物、腐蝕物、毒性物、懸吊重物、高寬度限制、階梯、凹陷、滑溜、滑倒及一般危險等。

(4)	設置單元設施介紹面板，作為參觀人員簡介之用。

(5)	乙方應於設計時提出設備識別編碼及管線識別編碼系統。

6.	景觀、綠美化及多功能利用設施工程

(1)	對於週遭住家之環境衝擊與景觀協調影響很大，為保持當地環境地形地貌特色，並避免日後發生環保糾紛及民眾抗爭，因此本水資源回收中心應配合當地環境特性進行空間規劃及景觀綠化設計。

(2)	水資源回收中心除了應發揮處理污水之基本功能外，亦應積極推動都市水資源回收中心廠區美化，並發揮敦親睦鄰的功能。廠區內應保留空間，作為環保教育展示，可開放接受民眾、學生參觀。

7.	廠區操作維護輔助設備乙方應提供全系統操作維護所需之雜項設備及工具，至少包括下列項目。

(1)	搬運吊裝設備，如吊車、攔除物貯存子車、搬運車及剷裝車。

(2)	緊急排水設備，如汽柴油引擎抽水機、沉水式離心泵、移動式抗酸鹼抽水泵。

(3)	移動式空氣壓縮機設備。

(4)	安全器材。

(5)	管線維護設備，如止水設備、TV 檢視裝置、洗管設備等。

8.	水資源回收中心及抽水站給水系統

(1)	應由乙方自行向自來水公司申請接管。

(2)	為確保自來水在供水系統(指自來水公司)不正常狀況下，如供水管線破裂、斷水維修等造成水量與水壓不足或停水等不正常狀況下仍能維持廠區正常運轉約2天之用水量。

9.	水資源回收中心廠區回收用水系統

(1)	為達到最大的廢水再利用及節省自來水使用量，經水資源回收中心處理後之水將回收再利用，作為控制中心沖廁用水、全場綠地澆灌用水、水資源回收中心流程用水(如消泡噴水及管線反沖洗)及廠區清洗。

(2)	建築物應設置二元供水系統，利用回收用水作為沖廁用水。

(3)	本水資源回收中心所需用水來自自來水供應系統及回收用水系統。無論在廠房內或整個廠區，該二個系統均應各自獨立，以防自來水供應系統遭受污染。

10.	水資源回收中心內污排水收集及聯絡管線系統

(1)	為提供污水處理流程之需求及操作維護之便利，廠內應設置污水收集管線及聯絡管線。

(2)	為操作維護之需求，較大容量之池槽應設置重力排水管線，不得使用動力排水等。

(3)	為避免影響廠區景觀，機房或池槽外管線以埋設於地面下為原則。

(4)	管線可能發生不均勻沉陷處，須採防震接頭或橡膠伸縮可撓管，於彎管、T 管、管徑變化處及直管間隔長度需設置固定台或固定座。

(5)	重力管線應於適當地點設置人孔或陰井，以利管線維修清掃，人孔頂高程應配合地面高程施工。

(6)	壓力管線須能承受因突然斷電或關閉閘門所引起之水鎚衝力，並於管線局部最高處設置排氣閥，局部最低處設置排水閥。

## 功能測試需求

水資源回收中心與抽水站興（擴）建必須依循下列程序，進行試車。

### 試車計畫書

1.	乙方應於各分期水資源回收中心或抽水站完成設備安裝後辦理試車，試車前至少6個月以前應提出「試車計畫書」，送請品質及安全管理監督機構及甲方同意。

2.	「試車計畫書」內容至少應涵蓋：試車預定進度表、試車工作人員組織、試車期間之指揮聯絡系統、各項試車需使用之材料及設備機具與用途、各項試車需記錄之項目及記錄表格等。

### 試車程序

試車包括單體測試、系統測試及處理效率測試三項。上述三項測試需

會同品質及安全管理監督機構辦理。

一.	單體試車

為測試各單項設備，在設計使用條件下，能否正常運轉。需連續運轉之設備，單體測試時須能連續正常運轉24小時，於運轉期間須每間隔4～8小時紀錄測試記錄一次。不需連續運轉之設備，須進行動作測試，每一動作以完成一完整之操作動作為準，動作測試至少須進行正常之運轉4次，連續2次間之測試相距時間至少1小時。單體測試須以清水進行測試。

二.	系統測試

為測試各處理系統，各系統能否依人工操作控制或信號操作控制正常運轉。需連續運轉之系統，系統測試須能連續正常運轉48小時，於運轉期間須每間隔8～10小時紀錄測試記錄一次。不需連續運轉之系統，須進行系統動作測試，每一動作以完成一完整之系統操作動作為準，系統動作測試至少須進行正常之系統運轉4次，連續2次間之測試相距時間至少1小時。於試車計畫書內，須將每一系統所涵蓋之範圍及設備以儀控圖圈出。系統測試須以清水或污水進行測試。

試車主要內容項目

1.	就工程項目可區分如下：

(1)	土木（水池）工程

A.	構造物容許操作水位及有效空間校核。

B.	全體構造物池槽之水位高低差調整(高程調整)。

(2)	建築及建築設備

A.	空調設備、火災受信綜合盤、照明設備、廣播設備等動作試驗。

B.	排水衛生設備之確認。

C.	依據法令規章、各種防災設施機能之確認。

(3)	機械設備

A.	機器之運轉結果及確認。

B.	運轉方法之確認。

C.	保護裝置等之動作確認。

D.	運轉狀態及性能之確認。

E.	運轉操作、維護檢查線上說明及基本實地指導。

(4)	電氣設備

A.	配合機械設備試運轉工程之相關運轉操作確認。

B.	狀態表示、警報表示之確認。

C.	儀錶設備之調整及確認。

D.	運轉操作、維護檢查、線上說明及基本實地指導。

(5)	儀控設備

A.	配合系統操作線上程序數值指示檢測確認。

B.	自動控制迴路狀態表示及機能連鎖動作確認。

C.	運轉過載警報顯示、系統跳脫當機保護及安全設定值檢測。

D.	設備運轉控制、檢測操作參數值設定確認。

E.	可程式邏輯控制、微電腦控制迴路系統動作實測確認。

(6)	法定機關配合工程完成之申請檢查，並取得使用或合格執照。

2.	就執行程序可區分如下：

(1)	單體試驗

A.	所有機具設備組立安裝完成後，進行單體調整試驗及動作確認試驗(包含Sequence次序程序動作試驗)。

B.	本階段為預檢階段，各製造廠商應派遣技師或合格代表在現場進行單體機能校正、調整、自試運轉之確認。

C.	依配置需求進行內容如下：

(A)	單元配管、設備組立、配線檢查及材質、型號規格容量特性等數據現場實地確認、校核。

(B)	槽類、容器、配管等之洩漏及壓力試驗等結構上之確認。

(C)	機器設備運轉中之運轉方向、振動度、噪音度、異常音、軸承溫度之試驗檢測及確認。

(D)	保護裝置(器)及迴路之動作試驗、相關安全(繼電器動作)設定值之確認。

(E)	計時器、輔助繼電器及其他相關控制機具Sequence 程序起動、停止等之動作確認、機能設定及試驗。

(F)	接地電阻之測定、絕緣電阻之測定、絕緣耐壓試驗及熱動過載保護電驛設定等檢測值之確認。

(G)	相關單元儀錶計器之校準、檢測及控制機能(含控制盤體)確認試驗。

(H)	上述單體動作確認試驗時間約為1～4小時之間(採間斷運轉)完成後，進行單體測試，測試後提出調整校核檢測數據及單體試驗性能成果報告書，經品質及安全管理監督機構認可后，送甲方存查。

(2)	系統測試

A.	配合預檢階段各設備單體試驗之完成，進行第二階段各系統間構成設備程序動作是否順利，及相互間連鎖機能確認之連續運轉檢測。

B.	執行內容如下：

(A)	系統測試在於提供研判並確保進行「實際負載運轉過程」下無故障發生，包括控制程序之連鎖操作及模擬動作負荷試驗之檢測確認等。

(B)	測試期間乙方應知會原廠技術人員在場待命，發現操作狀況不良或失誤情況發生應立即進行必要之修改、調整以確保各系統測試順利進行。

(C)	模擬負載試驗，由部分機械設備開始，依序將其範圍擴大，分別進行確認，其最終則進行全廠所有關連設備機能之確認，包含中控室指令之下達及自動控制功能。

(D)	檢測項目包括設備在長時間連續運轉下之各種情況變化，如「振動、軸承溫度、運轉電流、電壓」及程序數據如「壓力、流量、濃度、水質成份」等變化值；同時針對相關連鎖機能、操作條件、程度變化調節等進行確認。

(E)	分系統測試應採長時間連續運轉，其檢測時間為48 小時，用以連續檢測調整及觀察在實際負荷情況下系統所能預期之變化程度。

(F)	上述測試成果報告書，經品質及安全管理監督機構認可後，送甲方存查。

(3)	處理效率測試

A.	所有系統中之設備分別經過上述單體測試、系統測試後，經甲方同意後，始得進行處理效率測試。

B.	試運轉時應施以實際負載程序流體進行運轉檢測並作最後確認。

C.	其校核重點如下所述：

(A)	機具設備運轉結果與調整。

(B)	運轉方法之確認。

(C)	保護連鎖機能裝置等之動作確認。

(D)	運轉機能之確認。

(E)	程序狀態表示及警報表示連鎖單元之確認。

(F)	計裝設備之設定調整，控制程序及連鎖機能確認。

(G)	在實際負載下其可能操作最大極限值之檢測。

(H)	處理水水質檢驗

以上除(G)及(H)項依實際狀況於3.4.1.試車計畫書中提出處理期程外，其他各項均應於成果報告書中提出。

D.	測試成果報告書，經品質及安全管理監督機構認可後，送甲方同意。

### 測試要項

1.	流量計量系統之試驗範圍，至少應包括相當於「最小流量、平均流量及最大流量」之三階段數值檢測(以該分期該流量計量系統設計量為標準，得於現場實際檢測，或由製造廠或第三公正單位提送檢測報告)。

2.	水位指示系統應就「低水位、平均水位、常態水位、最高水位及上/下警戒水位」等至少5 種相關之水位試驗之。最低水位及最高「警戒水位與系統連鎖反應及警報」等應加以驗證。

3.	壓力、溫度檢測系統應就程序中，檢測其「低限值、高限值及設定值」，分別檢測及校正，設定值應配合系統反應、視情況加以試驗之。

4.	程序檢測變化值如「pH、O2、DO、MLSS、H2S、CH4」等，依其各單體設備分別以標準校正工具歸零驗正，當程序中有設定值輸出，則應配合系統實際反應，加以檢測並驅動連鎖，以校整其機能變化應變程度。

5.	遙控閥類及閘門設備與相關驅動設備(電動型)應示範現場及遙控操作，程序如下：

(1)	操作程序至少應包括「全開及全關」之操作，其性能測試應包括「電壓變化、衝程(動程)時間」。

(2)	於關閉狀態(最大動負荷下)之「在座扭矩及在座電流負荷」；與開啟狀態之「離程時間、扭矩及電流荷負」與相關極限開關等設定機能。

(3)	非節流閥與非調節閥動作每次應至少重複試驗3次。節流閥與調節閥應可選3處以上之中間位置帶操作，並示範每一閥類在此操作狀況下，仍應能保持其固定位置之能力。

6.	變速設備

(1)	變速設備(變速馬達)應檢測在要求運轉範圍內，進行「速率控制設施(如液位變化)及控制器之調節」，以驗證在設定值上反應速率變化。

(2)	變速系統其「調速機能應配合設備之實際運轉曲線」調整之，並應在設備原製造廠技師之設定下為之，避免設定過載危及設備之安全。

(3)	系統操作時，所衍生「共振現象」應於試運轉前先行檢測並就數值分析，以供調至適當區域避開可能之干擾。

7.	手動調節控制設備

(1)	調節速率採手動控制者，應檢測其「實際輸出軸速」並顯示於設備儀錶上，可實際反應「軸速」對「手動速率比值設定」之偏差程度。

(2)	若程序上需接受系統訊號輸出以控制變速比，應依設定值變化加以調節，並檢測驅動設備是否自動感應而動作反應於合理轉速上。

8.	驅動設備轉動部分之軸承溫度溫昇檢測

(1)	驅動設備在「正式啟動檢測之最初3 小時」內，應在滿載操作下，以每30 分鐘為檢測間隔，連續記錄轉動部分之軸承溫度至少4 次以上。

(2)	依上述條件取得之數據，建立「軸承運轉昇溫曲線」，並檢測在允許溫昇情況下，其操作是否保持在平穩狀態，溫昇檢測應與環境周圍溫度對應之。

9.	驅動設備振動狀態檢測

(1)	應在「滿載情況」下針對驅動設備運轉部分之軸承支座處，進行X、Y、Z(上/下、左/右及軸向)間各點振動值檢測，以確認其運轉產生之振動值是否在允許範圍內。

(2)	振動檢測時、應記錄當時驅動設備之轉速變化值。

(3)	檢測方式，以全振幅Peak To Peak(1/1000mm) 表示。

10.	操作中「運轉三相電流(A)、電壓(V)值」應配合系統實際操作檢測，以校核其動力變化程度。

11.	設備之連鎖及程序控制自動感應測定：對適當「手動、自動控制或二者聯合之控制」應加以示範，及校核執行手動、自動及程序控制等連續操作。

### 測試資料及數據記錄

1.	試運轉性能試驗中之每一要項數據及實際值，乙方應依據測試記錄表，以簡潔且廣泛之記錄提供保存。

2.	試車操作過程運轉記錄，應按設備單元分項說明並記錄於表格上，最終並由原廠技師或代表評定簽認，以為試車成果之依據。

(1)	測試檢查記錄表格內應列出下列各狀況：

A.	設備Tag No. 、廠牌、名稱、製造序號、規格、性能、設備容量、驅動設備資料等。

B.	驅動設備馬達檢測表應包括：製造廠商、製造序號、效率、使用係數、型式、馬力容量、轉速、額定電壓、額定電流，及運轉電壓與電流等。

C.	檢測方式、測試器材、精度、記錄間隔與週期等。

D.	程序數據之檢測標示：設計值、實測值、基準值、分析結果研判等。

E.	設備原廠技師研判及評定：合格結果與不符應採取改正之步驟；若數據與實際有偏差應建議再次檢測之時機與方式。

F.	應依建議之改正方式重複試驗，直到所有系統均按規定要求程序運轉並取得正確數據。

(2)	記錄設施及器材：乙方應依需要供應所有檢測儀錶、測規及記錄儀等試驗設備。

(3)	記錄資料內容：所有可用之數據，諸如水及其他液體之「水位、流量、壓力、運轉延時值、週溫、軸承溫度、振動、儀錶讀數、電壓設定、驅動速率轉速、馬達運轉電流、扭矩、絕緣值、接地電阻、絕緣耐壓」等及有關資料如「運轉狀況查核表(Check-List)、儀錶校準歸零檢查表、系統效能試驗功能評核表」等，應依試車程序計畫所載測試記錄記錄。

### 檢測校核報告

1.	設備應由「原製造廠商或其授權代表」，在現場執行安裝調整及檢視與測試後，提出經其簽認「檢測校核報告書」。

2.	報告書內應包含下列事項：

(1)	設備在其監督之下，已完成適當安裝及潤滑，可處於備狀態機。

(2)	設備完成精確校準。

(3)	設備初期運轉操作，製造廠商技師出席在場指導校核之成果報告。

(4)	設備已依實際需要完成校核、檢視及調整。

(5)	設備經依規定條件進行「全負載操作」運轉，其操作情況圓滿正常，符合要求。

(6)	設備在系統效能試驗中，性能已達到原設計之規定。

3.	上述「檢測校核報告書」，應由製造廠商或其授權代表在現場檢測完成後簽認後，交由甲方存查。

### 試車日誌

1.	於執行試運轉期間，乙方應準備試車日誌由專人負責，就執行過程進行記錄與遭遇狀況說明。

2.	試車日誌記錄範圍包括「試車項目、參與人力、檢測項目、公用系統數據水電使用度數記載、完成之成果、工安檢測及注意事項」等，並應每日經試車負責人審閱簽認。

### 成果報告

1.	乙方應於完成試車後15日內彙整5套完整「試車成果報告」（含電子檔），並由主要參與單位人員簽認，提送甲方同意後，始完成試車階段之工作。

2.	成果報告應包含「單體、系統及處理效率測試、原廠技師檢查及校核」之證明數據資料，及其他一切有關本計畫之測試及試驗等相關數據及資料(含試車日誌)。

# 營運管理基本需求

## 一般規定

甲方及其指定單位(品質及安全管理監督機構)有權督導、審閱及複製乙方之相關工作及報表，包括但不限於操作維護日誌、月報、年報、相關工作計畫、操作維護管理費用及實驗室數據等相關資料。

### 營運管理工作範圍

包括但不限於以下各項內容：

1.	提出營運管理組織架構及依據如「環境保護專責單位或人員設置及管理辦法」等相關法規，設置專責人員及由已取得相關專業證照人員負責操作維修保養校正更新各項設施及設備，使污水下水道系統(含水資源回收中心、管線系統等)能達到設計所要求功能。其中，主管級人員學、經歷需求應依內政部「提昇都市污水處理廠營運管理體系合理化之研究」所列標準如表4-1所示。

表 4-7 處理廠主管級人員編制與資格彙整表

| 廠長 |  |  | 副廠長 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學歷 | 證照 | 經驗(年) | 學歷 | 證照 | 經驗(年) |
| 博士 | - | 1 | 可參考廠長 |  |  |
| - | 環工技師 | 1 |  |  |  |
| 碩士 | - | 2 |  |  |  |
| 學士 | 甲水或技術士 | 4 |  |  |  |
| 專科 | 甲水或技術士 | 6 |  |  |  |
| - | - | 小型廠廠長1年 |  |  |  |
| - | - | 大型廠操作維護組長1年 |  |  |  |
| 操作組長 |  |  | 維護組長 |  |  |
| 學歷 | 證照 | 經驗(年) | 學歷 | 證照 | 經驗(年) |
| 博士 | - | - | 博士 | - | - |
| - | 環工技師 | - | - | 環工技師 | - |
| 碩士 | - | - | 碩士 | - | - |
| 學士 | 甲水或技術士 | 1 | 學士 | 甲電(或中級電氣技術員)或機電技術士 | 1 |
| 專科 | 甲水或技術士 | 2 | 專科 | 甲電(或中級電氣技術員)或機電技術士 | 2 |
| - | 乙水或技術士 | 6 | - | 乙電或機電技術士 | 6 |

2.	乙方提供每日24 小時之水資源回收中心(包括管線、機械、土木、建築、儀控、電氣、公共設施、廠區環境等)、管線系統(含抽水站、流量檢測設施)操作檢查、維護、保養、整修或更新。其中水資源回收中心處理後之放流水水質及其他相關環保安全衛生等措施均須符合相關法規及本計畫之要求。

3.	為確保系統正常運轉，乙方應於夜間、假日等非正常工作時間，有專人擔任值班主管。對相關污水處理設施及污水下水道管線系統及附屬設施維護工作確實依照核可之計畫實施，並訂定標準操作程序及維護說明牌板。

4.	於甲方必要時興建之污水管線系統或聯接其他地區至本計畫污水下水道之系統或民眾申請納管且納管污(廢)水水質符合「苗栗縣污水下水道可容納之下水水質標準」（未公告前準用臺北市污水下水道可容納排入之下水水質標準），乙方需出席相關會勘、會議、竣工查驗，主動提供專業知識並會同甲方指定適當之排入點。

5.	竣工查驗無誤後，由甲方檢送用戶排水設備接管竣工資料卡予乙方，並納入本需求書「清疏營運範圍」，且由乙方建置相關屬性資料(含自來水水號)。

6.	營運期間，公路主管機關依公路法規定或其他重大建設需求，需遷移本計畫污水管線時，乙方應配合辦理並提出配合遷移程序(包含臨時遷移、永久遷移或無法遷移)。

7.	施工期間即應宣導用戶污水設施日後尚有定期巡查及維護作業，不得興建違章建築或或於清除孔處設置永久性設施足以妨礙管線之維護作業，並保持清除孔蓋明顯可見，避免於其上堆置雜物。

8.	乙方於營運期間之操作維護工作，應依勞工安全衛生、環保、消防及其他相關法令等辦理，如因疏失造成違反相關法令，乙方應負擔其罰鍰及相關法律責任。

9.	為符合水污染、噪音、廢棄物、空氣污染、勞工安全衛生、消防及其它中華民國法令、法規及標準等規定所應執行之工作。

10.	乙方應增進公共關係，如進行宣導、受理機關團體等參訪活動、舉辦說明會等活動及協助處理民眾陳情、抗爭、爭議之評估與處理。

11.	乙方應於營運前提出污水下水道營運宣導計畫，送甲方同意。

12.	當乙方發現設施異常，有威脅到人員健康、公共安全或有違規排放之虞時，應立即處置完妥並通知甲方。

13.	依本計畫需求辦理環境監測工作。執行各項監測項目之檢測單位須為經環保署認證之檢測單位，惟環保署無認證者，不在此限。

14.	水、電、藥品及油品等消耗品之供應或補充。

15.	乙方應依據設備原製造商之操作維護手冊建議及自身經驗，編撰設備維護檢點計畫於營運開始3 個月內，送甲方存查。並配合中文化電腦資訊管理系統，進行各項操作維護管理工作。其內容包括每日、每週、每月、每季（3 個月）與每半年性之設備調整、檢查與必要之修理及零件、潤滑油、與消耗物件之定期更換。乙方每次進行設備維修時，應確實填具該設備之維修項目、更換零件數量、品名，並於每月呈送甲方之月報中，確實統計該月份所更換之零件種類、品名及數量。

16.	污泥之處理、清運及處置。

17.	乙方應於營運前提供原設備之操作維護手冊提交甲方存查，並依操作維護實際需要修訂原設備之操作維護手冊提交甲方存查，至少包含標準維護程序(SMP)及標準作業程序(SOP)等。

18.	安全環境及安全體系之建立，例如於污水下水道管線、抽水站及水資源回收中心前處理區危險氣體之管理及控制。

19.	緊急事故或災難的應變。

20.	若發生緊急狀況、災害或公害糾紛事件時，應隨即通知主管及甲方並立即處理，並提出書面檢討報告。

### 操作營運管理報告

乙方於營運階段須定期提出操作營運管理報告給甲方及相關主管機關

；操作營運管理報告之內容，應至少包含以下內容：

1.	工作日誌：記錄內容至少應包括：a.日期、b.氣候—含記錄降雨量及氣溫(最高溫和最低溫)、c.污水管線施工進度、d.各污水管段檢視紀錄、e.各流量監測站進流污水特性—進流污水水量(平均、最高、最低)、f.放流水特性—含水質、水量等資料、g.工作摘要及意外事故處理情形、h.操作簽名—操作員必須於日誌簿中簽名，並呈送主管核閱。

2.	操作維護月報告：乙方應於每個月10 日前，提送上月份之操作維護管理月報告10 份予甲方存查，其內容及要求至少包括下列：

(1)	月報告文字部分：

A.	摘要

B.	污水管線及水資源回收中心各主要單元操作及維護狀況

C.	人員組織及人力分配

D.	安全衛生及教育訓練

E.	重大事故原因及處理情況

F.	其他重要相關計畫及記事

(2)	月報告統計分析圖部分：乙方應於月報告中，將該月份之資料數據彙整分析，並將歷月平均及當月日平均變化圖予以分開繪製，其分析圖至少應包括下列對(年/月/日)變化圖：

A.	污水管線檢視成果變化圖

B.	各流量監測站進流水流量(CMD)

C.	進流水質、放流水質

D.	污染物去除率、污染物去除量(Ton/day) 、污染物負荷平衡圖(Ton/day) (如BOD5、COD、SS 等)

E.	污染產生量(Ton/day)

F.	發電量(MWH)(如有)

G.	整廠平均水量質量平衡圖、主要處理單元平均水量質量平衡圖

H.	藥品使用量(如Polymer、酸液、鹼液、次氯酸鈉等)

I.	全廠及各單元電力使用量、自來水使用量

J.	沉砂池廢砂量及含水率、初沉池污泥量及污泥濃度

K.	生物處理池(如DO、MLSS、MLVSS、SVI 等)

L.	二沉池(如選用時)污泥量及污泥濃度

M.	迴流污泥量

N.	消化進流污泥(TSS、VSS)負荷、消化槽內污泥(TSS、VSS)濃度

O.	污泥脫水機進流污泥負荷、污泥餅產生量及含水率

P.	Polymer加藥用量

Q.	污泥濃縮設備與污泥脫水設備之固體捕捉率(Solids Capture)

R.	污泥清運量及費用

S.	攔污物及廢砂清運量及費用

T.	費用分析(如薪資、水、電、燃油、維修、廢棄物清運等，污水下水道管線及水資源回收中心分別分析)

U.	人員訓練時數分析圖

V.	總操作、維護人力(時數)

W.	一般、預防、校正維護人力(時數)

X.	人員訓練時數分析圖

(3)	月報告統計分析表部分

乙方應於月報告中，應至少提出下列統計分析表：

A.	污水管線基本資料表

B.	流量監視變化統計表

C.	管線檢視統計表(包含異常狀況分析表)

D.	申辦案件控管表

E.	維護工程案件控管表

F.	清管申請案件處理表

G.	各單元水質、水量基本資料表

H.	各單元主要去除率變化統計表

I.	沉砂、攔除物、污泥清運量統計表

J.	水、電、燃料、油脂、藥品及耗材零件統計表

K.	省水、省電、省化學藥品及資源回收效率成果

L.	各項主要設備運轉時數統計表

M.	費用支出分析統計表(污水下水道管線及水資源回收中心分別分析)

N.	操作維護人力分析統計表

O.	訓練時數分析統計表

P.	廠內自計式雨量計之雨量統計資料

3.	操作維護年報告：乙方應於每年元月31 日前，提送去年之年報10份(並附光碟片，採網頁瀏覽模式製作)予甲方存查，其內容主要針對月報格式彙整當年月平均變化及歷年平均變化資料予以分析統計。

4.	監測報告：乙方應將實驗室採樣及分析、QA/QC 等相關記錄彙整存檔，相關數據整理後將予月報告統計分析。依法規需向主管機關申報之監測報告，應先提送甲方存查。

5.	安全衛生檢查及相關品管、評鑑紀錄報告

6.	其他規定

(1)	報告電腦檔—相關報告提送時依本需求書格式提送電腦檔及光碟。

(2)	相關報告、資料、數據檔案所有權歸甲方及乙方所有。

### 下水道資料庫及維護管理系統

1.	乙方應參考營建署「下水道資料庫及維護管理系統建置計畫」之規劃成果，發展適合本計畫業務且與苗栗縣政府相容之下水道維護管理系統，並依據系統需求建置相關資料。上述工作於契約生效日後6 個月內須先完成計畫執行進度控管模組及計畫內容簡報等主要項目，再配合後續建設發展，於一年內架構主要管理系統，並應於營運開始日前30 天完成相關資料建置並正常運作。

3.	乙方應依下水道資料庫及維護管理系統需求自行設置所需電腦軟硬體及網路設備，並於甲方辦公處所設置異地備援裝置，並應提供甲方3 套筆記型電腦，每3年重置一次，規格應至少符合Intel Core Dual Pentium-M (2.0GHz)以上，DDR2-533 RAM 1GB 以上，100GB HDD(5400rpm)以上，獨立繪圖晶片512MB 以上，15 吋以上WSXGA+寬螢幕1680*1050，DVD±RW光碟機，保固三年，每套筆記型電腦應附XP PRO作業系統及MS Office 軟體。

4.	提供中文化電腦資訊管理系統（軟硬體）以供設施操作維護管理之用。

5.	下水道資料庫應至少包括下水道規劃設計資料、調查及維護資料、新建工程及工程控管資料、竣工圖資料、廠站資料、水文及水質監測資料、背景圖庫等。

6.	管理系統模組應至少包括地理資訊、資料庫建置及管理、下水道資料查詢、系統管理、工程計畫管理、圖資報表及簡報、規劃設計成果查核、及水理模式分析等。

7.	所設置之管理系統除提供乙方進行污水下水道系統之維護管理外，應設置甲方監督模組，依據甲方需求設定顯示特定資料供甲方監督管理，甲方並可透過網際網路監看水資源回收中心及抽水站閉路電視系統所顯示之畫面。

8.	管理系統應可透過網際網路，供外界查詢相關建設資訊及提供民眾服務業務，如查詢繳費、用戶資料變更、維護叫修等業務。

9.	乙方應於本管理維護系統中一併建立水資源回收中心之營管資訊系統，本系統功能應至少包括下列項目，需求說明如下：

(1)	營管資訊填報子系統－利用水資源回收中心之操作維護手冊作為資訊傳遞之基礎，建立每日完整之檢測、操作維護保養紀錄，包括影像、照片、檢測數據、操作步驟、維護保養紀錄等。

(2)	操維分析子系統－系統應利用營管資訊子系統輸入之資料，藉由決策分析子系統檢測數據及操作維護保養資訊，分析水資源回收中心各單元及機械設備之功能是否正常

(3)	品質管理子系統－配合全廠之品質管理程序、表單，填寫相關品質管理報表送至資料庫中(相關報表需求由甲方規定)，以供操作月報、操作聯繫、品管紀錄查詢之用，並應設計相關保養、設備維護、備品及相關藥品耗材進場、檢驗設備校驗管理之時程控管。

## 水資源回收中心營運管理基本需求

### 一般需求

1.	至少負責下列操作、維護及管理工作事項：

(1)	設施操作：包括每日例行操作作業、水質分析、操作日誌、數據分析、流量記錄、程序控制、藥品及能源使用量、緊急應變處理等。

(2)	設施維護：包括一般維護、預防維護、預測維護、校正維護、教育訓練、重大故障維修、設備及材料更新、災變修復、管線清理、儀器測試、倉庫保養、庫存管理、財產清冊更新等。

(3)	行政管理：包括聯繫協調及建檔制度、記錄保存、書冊保存、會計收支、倉庫管理、庫存管制、人事及訓練記錄、電腦應用、人員安全及衛生、與甲方聯繫溝通等。

(4)	水質檢驗室及線上儀器作業：現場及非現場之樣品採取及收集、樣品貯藏、試體準備、水質檢驗室試驗及統計分析、藥品管理、分析及現場量測儀器保養及校正等。

(5)	隨時對任何處理流程產生之危險物質進行偵測及控制。

2.	負責水資源回收中心區內及抽水站設施建築物及其附屬設施的維護，至少包括：

(1)	對建築物外表及內部的全面維護，包括屋頂、牆面、門窗、排水系統及裝潢裝飾等(固定及非固定)。

(2)	所有機械、電機、通風、水電、消防、電信、空調、照明、給排水系統、雨(污)水下水道系統之正常運作及維修保養。

(3)	維持設施面漆良好狀態（必要之補漆工作，每年至少一次，其工作步驟應包括清潔、除銹、上底漆及上原色漆，補漆應以維持整體美觀為原則。）及一般內務工作之管理及維護。

(4)	廠區道路、人行道、路燈、欄杆、圍籬、大門及側門的修繕及保養。

3.	水質採樣及分析(包括分析藥品之提供)，並須符合相關法規及環保主管機關之要求。

4.	為操作及維護上的需要，須庫存一定量之處理用藥品、製劑及水質檢驗用試藥、機電設備零件等，並定時予以盤點存量及補充。

5.	人員之任用及管理並進行人員訓練，包括但不限於設備之操作、維護、管理、採樣分析、中文資訊管理、實驗室品保/品管制度、勞工安全衛生、公共關係、緊急應變等相關訓練課程。

6.	操作及維護責任範圍內相關設施及工作人員之安全管理，及對外界人員進入設施、建物及構造物等之管制。

7.	運轉期間若產生廢棄物，乙方應委託合格之清除、處理機構辦理，清運至合格地點，清運車輛應加蓋密封，運輸過程中不得有污泥、污水散落地面等二次公害發生。

8.	確保污水處理設施均能正常操作運轉，且異常於設計條件時，亦應能有操作運轉對策，使處理水量及放流水水質均能符合本契約規範之要求。如遇設備故障將影響系統功能，乙方須於故障發生24 小時內搶修完成並恢復正常操作。不影響系統功能者，乙方須於15 天內完成修復，並向甲方通報，如有正當理由致無法如期完成修復者，須事先以書面方式向甲方報備。乙方於設備故障或功能失常時，經維修後該設備不能恢復至原有功能或不能維持長期性功能之保證運轉狀況，應對該設備進行更新。

9.	維持所有設備外觀之整潔。

10.	預防阻止任何闖入、盜竊、盜用、破壞及類似情事等之發生。

11.	乙方應依操作維護實際需要提出設施功能改善建議案之圖說及費用分析，並說明其增進操作維護之效益，供甲方參考。

### 水質及污泥管理分析基本需求

1.	乙方於水資源回收中心操作營運期間應針對本水資源回收中心主要單元之水質水量進行採樣分析調查，掌握各單元處理功能。分析結果及步驟詳載於實驗室工作簿中，每月將分析結果數據提送甲方。

2.	本項工作包括制訂符合環保署品保及品管要求之工作程序及〝標準水質檢驗法〞進行檢驗，以確保樣品之取得。並據以執行取樣及水質檢驗分析工作，且須能提供統計分析數據達到品質管制功效。為達到此目的，乙方必須設置現場水質檢驗室，提供水質檢驗室分析設備(委外代檢驗項目除外)、線上監測儀器、現場分析設備以對整個處理流程做定時或不定時的監測、採樣分析及校正與控制。需定期向環保主管機關申報之放流水水質水量資料，應由乙方自行委託合格檢驗機構為之。

3.	所有採樣、測定及分析設備與方法（含委外代檢驗工作）必須遵照環保署之規範，或依目的事業主管機關指定方法辦理。

4.	乙方可視其實際需要或經濟考量，將部分水質採樣、水質檢驗及分析工作(非線上監測項目)委託專業檢驗單位辦理。執行各項監測項目之檢驗單位須為經環保署認證之檢驗單位，惟環保署無認證者，不在此限。

5.	須負責水資源回收中心放流口及重要處理設施單元設置水質監測及必要之設備，若遇水質有異常現象，必須立即通報甲方並作適當之處置。相關水質資料應顯示於水資源回收中心控制中心。

6.	若在任何操作作業中發現有不可預期的高量或超量污染物時，須向甲方報備，並依主管機關核可之緊急應變計畫辦理。

7.	乙方須至少每年請環保署認可之第三公正單位採樣化驗乙次，以比對乙方之化驗結果，且甲方得不定期對放流水水質、污泥及其他環保法規規定之環境監測項目進行查驗工作，以確符合本契約要求。

8.	須依進流水、放流水及各處理設施單元操作需要，分別定訂採樣位置及水質分析項目，採樣與檢測分析頻率以不得少於每日1 次為原則。檢測分析結果須附於月報告及年報告，提送甲方。

9.	為避免影響乙方操作營運成效，若進廠水質或水量超過設計上限值，乙方應以其專業能力考量其處理設備之負荷，作必要之處理，確保放流水水質及處理水量均能符合本契約之要求。

10.	採樣分析基本需求：水質採樣位置至少應包括下列，乙方得依其實際興建之狀況調整。各採樣點應執行之分析項目及頻率，如表4-2所示，乙方進行之採樣分析應不低於該表要求。

表 4-8 採樣分析項目與頻率需求一覽表

| 採樣點 | 分析項目 | 分析頻率 |
| --- | --- | --- |
| 前處理系統入口 | 外觀 | 每日 |
|  | 溶氧 | 每日 |
|  | 氫離子濃度指數 | 每日 |
|  | 生化需氧量 | 每日 |
|  | 化學需氧量 | 每日 |
|  | 懸浮固體 | 每日 |
|  | 氮(氨氮、硝酸氮、亞硝酸氮) | 每週 |
|  | 總磷 | 每月 |
|  | 大腸桿菌群數 | 每週 |
|  | 總油脂 | 每週 |
|  | 酚類 | 每季 |
|  | 氰化物 | 每季 |
|  | 重金屬* | 每季 |
|  | 水溫 | 每日 |
| 生物曝氣池 | 外觀 | 每日 |
|  | 氫離子濃度指數 | 每日 |
|  | 生化需氧量 | 每日 |
|  | 化學需氧量 | 每日 |
|  | 懸浮固體 | 每日 |
|  | 揮發性固體 | 每日 |
|  | 溶氧 | 每日 |
|  | 水溫 | 每日 |
|  | SVI | 每日 |
|  | 氮(氨氮、硝酸氮、亞硝酸氮) | 每週 |
|  | 總磷 | 每月 |
|  | ORP(氧化還原電位) | 每日 |
| 二沉池出流水 | 外觀 | 每日 |
|  | 化學需氧量 | 每日 |
|  | 懸浮固體 | 每日 |
|  | 生化需氧量 | 每日 |
|  | 氫離子濃度指數 | 每日 |
|  | 溶氧 | 每日 |
|  | 溶解性固體 | 每日 |
|  | 氮(氨氮、硝酸氮、亞硝酸氮) | 每週 |
|  | 總磷 | 每月 |
|  | 大腸桿菌群數 | 每週 |
| 放流水 | 氫離子濃度指數 | 每日 |
|  | 生化需氧量 | 每日 |
|  | 化學需氧量 | 每日 |
|  | 懸浮固體 | 每日 |
|  | 大腸桿菌群 | 每週 |
|  | 總油脂 | 每週 |
|  | 酚類 | 每季 |
|  | 氰化物 | 每季 |
|  | 重金屬* | 每季 |
|  | 餘氯量 | 每日 |
|  | 水溫 | 每日 |
|  | 外觀 | 每日 |
|  | 氮(氨氮、硝酸氮、亞硝酸氮) | 每週 |
|  | 總磷 | 每月 |
| 污泥濃縮設備迴流液 | 化學需氧量 | 每週三次 |
|  | 生化需氧量 | 每週 |
|  | 懸浮固體 | 每週三次 |
|  | 氫離子濃度指數 | 每週三次 |
| 污泥消化槽迴流液 | 化學需氧量 | 每週 |
|  | 生化需氧量 | 每週 |
|  | 懸浮固體 | 每週 |
|  | 氫離子濃度指數 | 每週 |
| 污泥脫水設備迴流液 | 化學需氧量 | 每週三次 |
|  | 生化需氧量 | 每週 |
|  | 懸浮固體 | 每週三次 |
|  | 氫離子濃度指數 | 每週三次 |
| 污泥濃縮設備進流污泥 | 懸浮固體 | 每週三次 |
|  | 氫離子濃度指數 | 每週三次 |
| 污泥消化設備進流污泥 | 懸浮固體 | 每週三次 |
|  | 揮發性懸浮固體 | 每週三次 |
|  | 氫離子濃度指數 | 每週三次 |
|  | 鹼度 | 每週三次 |
|  | 重金屬* | 每季 |
|  | 熱值 | 每季 |
| 污泥消化槽內污泥 | 懸浮固體 | 每週三次 |
|  | 揮發性懸浮固體 | 每週三次 |
|  | 氫離子濃度指數 | 每週三次 |
|  | 熱值 | 每週三次 |
| 污泥貯槽污泥 | 氫離子濃度指數 | 每週三次 |
|  | 懸浮固體 | 每週三次 |
|  | 熱值 | 每週三次 |
| 脫水污泥餅 | 含水率 | 每週三次 |
|  | 氫離子濃度指數 | 每週三次 |
|  | 熱值 | 每季 |
|  | 重金屬* | 每季 |
| 回收用水處理系統進流及出流水 | 生化需氧量 | 每週三次 |
|  | 懸浮固體 | 每週三次 |
|  | 化學需氧量 | 每週三次 |
| 註：重金屬包含砷、鎘、總鉻、銅、鉛、總汞、鋅、鎳 |  |  |

## 污水下水道管線及附屬設施營運管理基本需求

1.	乙方除依公路法30-1條規定配合公路主管機關配合遷移本計畫污水管線外，亦應提出於營運期間，配合其他管線、建築或道路工程之污水下水道管線系統之遷移程序(包含臨時遷移、永久遷移或無法遷移)。

2.	管線設施檢查：乙方應執行管線設施檢查，並依管線種類及不同管徑訂立檢查流程、檢查進度計畫(表4-3、表4-4)檢查模式、分區、分期及分組檢查方式、通報方式、檢查頻率等。另應明定專案檢查規定，於特定時間及狀況下加強檢查，相關檢查頻率及巡查表基本需求如表4-5～表4-7。維護工作人員資格，須符合相關法規規定。乙方應將管線設施檢查結果作成記錄並統計分析，內容至少包括：

(1)	基本資料：管線編號、上、下游人孔編號、人孔間距、管徑、管材種類、地下水位及土壤型態。

(2)	缺陷記錄：破損龜裂、接管脫開、腐蝕、沖蝕、下陷、滲漏、接管突出、淤積、結垢、樹根侵入等。

(3)	違建已拆除再加蓋構造物通報紀錄

(4)	每一人孔、陰井蓋外部設施巡查至少每週一次，並紀錄之；內部設施亦需至少每季開啟檢視一次，並紀錄之。依上述檢查基本要求執行檢視後，如有管線異常，應依管線異常及修繕處理流程辦理。

3.	異常狀況處理：乙方應提供異常狀況記錄統計方式及處理流程、模式(圖4-1、圖4-2)，將異常狀況予以評分及分類(表4-8)，制定判斷標準(表4-9)，並依狀況及管徑不同，分別制定標準修繕方式(表4-10)，作為修繕維護參考依據，人孔檢查方式則可參考表4-11。維護工程案件應隨時列表控管(表4-12)，甲方或甲方指定之單位可不定期要求查核調閱，乙方不得拒絕。管線異常狀況處理方式屬局部修繕者，應於3個月內完工；屬全段更新者，應於6個月內完工。

4.	申辦案件處理：應提出申辦案件表單格式(包含一般民眾申請、緊急事件及專案申請、用戶接管清疏申請等)、案件控管（圖4-3、表4-13、表4-14），並依不同管徑提出專案檢查之作業程序及使用工具。

5.	管線清疏維護

(1)	清疏營運範圍

包括營運範圍內之乙方興建範圍及甲方指定納入之污水下水道系統收集範圍，由乙方負責清疏營運，以用戶自設陰井以下為其清疏營運範圍，相關界面如下，費用已包含於契約單價內：

A	獨棟建物：

（A）	在道路、人行道或綠帶等供公共使用空間，設置公私分界點接入公共污水管線，由該分界點至公共污水管線段由乙方清理維護。

（B）	壓力管線設置於道路或綠帶（人行道），經消能設施（人孔或陰井等）連接至公共污水管線者，由消能設施至公共污水管線段由乙方清理維護。

B.	開放型集合建物群：如自辦重劃、公辦重劃及國宅社區等，地界線內供公用車輛行駛的道路段管線由乙方清理維護。

C.	前巷屋外用戶排水設備：由乙方清理維護。

D.	後巷直接插管（後巷未被建物佔據）：用戶排水設備設置於後巷空間內由乙方負責清理維護。

E.	後巷直接插管（後巷被建物佔據）：用戶排水設備設置於屋內暫由乙方清理維護，若半年內連續清理3 次以上者，且經查若屬違建物尚不配合辦理者，爾後清理維護住戶需自行負責，直至後巷被建物佔據之情形消除為止。

F.	後巷1.5 公尺以上：圍牆內社區共用管由乙方維護。

G.	甲方得視實際狀況要求乙方處理非乙方責任範圍之塞管管段，乙方不得拒絕，惟該相關費用不含於契約單價內，應由甲方另行支付予乙方。

H.	非上述範圍，屬住戶或甲方清疏範圍。

(2)	清疏機制

A.	乙方應依成立污水下水道管線系統清疏作業機制，設置一清管服務專線，提供已完成污水下水道地區有關使用及維修問題之咨詢服務， 並受理清疏作業申請(參見表4-15)，且應記錄受理案件之日期、時間、申請人、電話、地點等資料、及管線堵塞緊急處理通報單(參見表4-16)。

B.	乙方應於接獲清管申請通報後1小時內通知甲方、4小時內到達現場確認塞管原因，並於3天內，完成以下事項之處理：

（A）	塞管管段確認。

（B）	塞管管段處理—如塞管管段為乙方施作管段，則乙方應負責於處理期限內完成清管並通知用戶，並應填寫清管申請案件處理表(參見表4-17)，檢具清管前、後及清管過程照片，回報結案或專案追蹤辦理；如塞管管段非乙方施作管段，則乙方仍應填寫清管申請案件處理表，於表中註明非乙方責任範圍，並檢具相關佐證照片，回報結案或專案追蹤辦理。本作業需列管追蹤並每月統計列印月報表，甲方可於需要時調閱查核。

（C）	乙方得採用清管機具（鋼條式或軟條式清管機）、高壓清洗車或真空吸泥車等工具達到疏通之效果，縮短緊急狀況延續時間。

C.	乙方應提出營運期間清理疏通控管作業規範。

表 4-9 營運範圍污水下水道管線系統分期檢視一覽表

| 管線名稱 | 預定檢查月份 | 檢查班別人員 |
| --- | --- | --- |

表 4-10 營運範圍污水下水道管線系統巡查工作預定進度表

| OO 工程班OO 年OO 月至OO 月預定巡查工作進度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 區域 |  |  |  | 巡查員 |  |
| 依據圖數 |  |  |  |  |  |
| 依據圖號 |  |  |  |  |  |
| 序號 | 預定巡查日期 |  |  | 圖號 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 巡查員 |  | 督導員 |  | 組長 |  |

表 4-11 營運範圍污水下水道系統管線設施檢查基本需求表

| 檢視項目 | 檢視內容 | 檢視地點 | 檢視頻率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水主幹管 | 管線TV 檢視工程：項目包括管線內有否波浪狀以致積水；管線內接頭接合狀況是否良好，有否墊圈脫落、凸出或地下水滲入；管線內壁有否龜裂、破損狀況；管線內是否清潔，有否堆積影響水流之土砂石或混凝土等障礙物，以及人孔內、外部設施。 | 各管段 | 平均每5 年進行一次管線檢視工程 |
| 污水次幹管及分支管系統 | 管線TV 檢視工程：同污水主幹管。 | 各管段 | 每段平均每3 年進行一次管線檢視工程 |
| 污水流量檢測及傳送設施 | 污水流量檢測及傳送設施檢視工程： 項目包括有否破損狀況； 設施內是否清潔， 有否堆積影響流量檢測之土砂石或混凝土等障礙物，以及傳訊設施檢視校正。 | 管線系統所設置之各污水流量計 | 平均每3 個月進行一次污水流量檢測及傳送設施檢視校正 |
| 用戶排水設備 | 管線巡查檢視工程，項目包括水流順暢與否，是否清潔， 有否堆積影響水流之土砂石或混凝土等障礙物， 以及陰井、清除孔、人孔內、外部設施。 | 用戶管段 | 由用戶申請維修時一併檢視上下游管段 |
|  | 主次幹管及分支管網 | 各管段 | 1. 流量監測紀錄異常時或； 2. 每季流量檢核報告發現異常時，或； 3. (前一年度各請款月用戶接管總戶數之自來水抄見量×0.865)小於(前一年各請款月處理污水總量之總合)時 |
|  | 用戶接管 |  | 同地點6 個月內清疏次數超過3 次以上； 第4 次清疏應檢查管內狀況且予改善 |
| 專案 |  |  |  |
| 檢查 |  |  |  |
|  | 地盤沉陷 |  | 地震發生後或路面異常時 |
|  | 颱風防災檢查 |  | 1.水災發生前加強各人孔設施巡檢 2.水災發生時加強巡檢並防止人孔框蓋脫位 3.水災發生後搶修受害或脫位人孔框蓋設施 |

表 4-12 營運範圍污水下水道系統孔蓋設施巡查報表

| 年 月 日 時間： 巡查區域： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設施編號 | 巡查狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備註 | 作業說明 |
|  | 正常 | 計畫改善部分 |  |  | 極待改善部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四方形 RC 路面 破損 | 埋沒 | 其他 | 凹陷 | 凸出 | 傾斜 | 位移 | 聲響 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳動 | 膠圈脫落 |  |  |
| 巡查員： 督導員： 組長： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4-13 營運範圍污水下水道系統管線人孔內部設施功能巡查表

| 年 月 日 時間： 巡查區域： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設施編號 | 巡查項目及狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備註 | 作業說明 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
|  | 正常 | 無法開起 | 鍊條 |  | 踏步 |  | 內壁 |  | 管口接縫 |  | 跌落管 |  | 導溝 |  | 水流狀況 |  |  |  |
|  |  |  | 無 | 未接妥 | 脫落 | 鬆脫 | 漏水 | 破損 | 凸出 | 未補平 | 管脫節 | 固定架鬆動 | 破損 | 淤積 | 暢通 | 不通 |  |  |
| 巡查員： 督導員： 組長： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 流 程 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 異常狀況提報 | 異常狀況 管線清疏申辦案件 維護工程案件通報 (施工通報) 管線異常狀況處理流程 (圖4-2) 分案交維護工程 辦理，並訂工期 登錄並列管追蹤 （案件管控資料庫） 通知施工班進場 案件完成並 結案存檔 完工複查 | 案件來源： 1. 巡檢：維護隊（管線組、機電組）例行性之管線設施及場站巡查結果填列巡查表 2. 縣民陳情 3. 相關單位通報：配合公所、警察局、消防局及警察等通報電話紀錄，列案辦理 |
|  |  | 提報項目： 1. 框蓋(埋沒、破損、凹陷、凸出、傾斜、位移、破裂及聲響) 2. 管線狀況(阻塞、破損、清洗及TV檢視)、穿越水溝 3. 設施遭破壞、不當使用、用戶排水超過下水道水質標準及施工障礙妨礙維修 4. 有無需緊急處理 |
| 工程施工管制 |  | 交辦維護工程： 1.管線清理維護、2.管道內部檢查 3.管線更換修繕、4.管線配合遷移 5.人孔保養維護、6.機點設備維修 |
|  |  | 控管列管案件執行情況 |
|  |  | 通知：電話或傳真通知 施工： 1. 視實際需要做緊急處理 2. 施工時需拍攝施工前、中、後等照片 |
|  |  | 工程施工中需由巡檢人員負責監造，工程完成後原提報人複查異常狀況是否改善 |
|  |  | 原提報人複查完成，登錄結案 |

圖 4-1 管線設施異常查報作業流程圖圖

免

管道內部檢查

資料庫

管道異常狀況分析

追蹤調查

管道異常狀況分類

修繕工法分類

登錄案件管控資料庫

通知施工班進場

管徑加大或系統改變檢討

修繕評估

完工複查

案件完成並

結案存檔

管線系統檢查期程預定進度表及原則

緊急異常狀況（路面下陷等）

1.人員進入管內目視檢查

2. TV 鏡頭檢視

1.管線檢視異常狀況分級對照表（詳表 4-8表 4-8表 4-8表 4-8）

2.異常狀況統計（詳表 4-9表 4-9表 4-9表 4-9）

管線異常狀況處理原則分類表（詳表 4-10表 4-10表 4-10表 4-10）

錄案列管

要

1.管線修繕工法與分類

2.管線修繕工法與用途評估原則

圖 4-2 管線異常狀況及修繕流程圖

表 4-14 營運範圍污水下水道系統管線異常狀況分類及性能評分表

| 序號 | 異常分類 | 異常成度判斷準則 | 權重評分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破損龜裂 | 輕：產生裂縫、沒有變形 中：產生裂縫、且造成變形 重：破損、穿孔或產生滲漏現象 | 20 60 80 |
| 2 | 接管脫開 | 輕：接管脫開或落差<3cm(註1) 中：接管脫開或落差>3cm(註1) 重：止水膠圈露出或產生滲漏 | 30 60 80 |
| 3 | 樹根入侵 | 輕：樹根入侵佔管斷面<25% 中：樹根入侵佔管斷面25%~50% 重：樹根入侵佔管斷面>50% | 15 40 70 |
| 4 | 腐蝕、沖蝕 | 輕：表面脫落、管壁出現凹凸面 中：石材、強化鐵絲或鋼筋露出 重：石材掉落、鋼筋鏽斷 | 10 30 75 |
| 5 | 下陷 | 輕：積水佔管斷面<30% 中：積水佔管斷面30%~50% 重：積水佔管斷面>50% | 30 70 80 |
| 6 | 結垢 | 輕：造成管徑損失<5% 中：造成管徑損失>5% 重：形成阻塞，清洗球無法通過 | 10 30 75 |
| 7 | 淤積 | 輕：造成管徑損失<10% 中：造成管徑損失>10% 重：形成阻塞，清洗球無法通過 | 10 35 75 |
| 8 | 接管突出 | 輕：突出<3cm(註1) 中：突出>3cm(註1) 重：造成阻塞或滲漏 | 10 30 80 |
| 9 | 滲漏 | 輕：滲出水垢 中：流出 重：噴出 | 10 30 70 |
| 10 | 不明管接入 | 外管錯接 | 65 |
| 11 | 橫斷管 | 外管橫越破壞管體 | 90 |
| 12 | 人孔外部 | (人孔外部檢查項目) | 各項10 分 |
| 13 | 人孔內部 | (人孔內部檢查項目) | 各項10 分 |
| 註 1：以承受管道之管徑除3 公分換算百分比以為判斷參考值 註 2：經檢視中、重度兩種級數狀況列為管線更新目標，輕度則為補漏、換修或追蹤列管對象。 |  |  |  |

表 4-15 評估分級標準表

| 評估等級 | 分級標準 | 處理方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | <10 | 追蹤調查處理 |
| 2 | 10~39 | 局部修繕 |
| 3 | 40~79 | 先行修繕，未能改善者辦理全段更新 |
| 4 | 80~100 | 全段更新 |
| 5 | 100 以上 | 全段更新 |

表 4-16 營運範圍污水下水道系統管線異常狀況處理原則分類表

| 處理方式 | 異常分類項目 |
| --- | --- |
| 追蹤調查處理 | 屬輕度狀況之破損龜裂、接管脫開、腐蝕、沖蝕、下陷、滲漏者 |
| 局部修繕 | 1. 一段管距內僅單一案件屬中、重度狀況之破損龜裂、接管脫開、腐 蝕、沖蝕、下陷、滲漏者 2. 維護工程無法處理狀況者 3. 局部影響管線水理或可能造成人、車危害者 4. 局部影響雨水下水道排水或其他管線之功能者 5. 支管及用戶接管同地點六個月內超過三次清理以上者 |
| 全段更新 | 1. 一段管距內含數種屬中、重度狀況之破損龜裂、接管脫開、腐蝕 、沖蝕、下陷、滲漏者 2. 無法檢視(積水過深閉錄電視無法通過) 3. 局部影響管線水理或可能造成人、車危害等範圍較大者 4. 其他經甲方評估為須全段更新者 |
| 維護工程處理 | 屬輕、中、重度狀況之接管突出、淤積、結垢、樹根侵入者 |
| 其他 | 特殊狀況時專案辦理 |

表 4-17 營運範圍污水下水道系統管線人孔檢查項目表

| 人孔外部檢查項目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 檢查項目 | 狀況 |
| 1 | 框蓋 |  |
| 2 | 四方形RC 路面 |  |
| 3 | 埋沒 |  |
| 4 | 凹陷 |  |
| 5 | 凸出 |  |
| 6 | 傾斜 |  |
| 7 | 位移 |  |
| 8 | 聲響 |  |
| 9 | 其他 |  |
| 人孔內部檢查項目 |  |  |
| 項次 | 檢查項目 | 狀況 |
| 1 | 框蓋 | 堪用 |
|  |  | 不堪用 |
| 2 | 鏈條 | 無 |
|  |  | 未接妥 |
| 3 | 踏步 | 脫落 |
|  |  | 鬆動 |
| 4 | 內壁 | 漏水 |
|  |  | 破損 |
| 5 | 管口接縫 | 凸出 |
|  |  | 未補平 |
| 6 | 跌落管 | 管脫節 |
|  |  | 固架鬆動 |
| 7 | 導水槽 | 破損 |
|  |  | 穢物淤積 |
| 8 | 水流狀況 | 不通 |
| 9 | 其他 |  |

表 4-18 營運範圍污水下水道系統管線維護工程案件控管表

| 編號 | 地點 | 提報日期 | 交辦日期 | 預定日期 | 完成日期 | 未執行理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

通報有誤

登錄結果為工程處理通暢

是

否

銷案

登錄

申請管線清疏案件

管線堵塞緊急處理

施工班

無法清理需以維護工程改善

管線異常狀況及修繕處理流程

巡檢員

處理完妥

申辦案件管控系統

研判提報

登錄列管

處理銷案

圖 4-3 申辦案件管控流程圖

表 4-19 營運範圍污水下水道系統管線設施申辦案件管控作業表

| 項目 | 內容 | 作業規範 |
| --- | --- | --- |
| 申請管線案件 | 日期 | 以申請當天日期為申請日期登錄系統。 |
|  | 設施種類 | 1.依清疏設施種類記載。 2.分類為人孔、陰井、清除孔、匯流管、配管箱及其他等設施。 |
|  | 管徑 | 依清疏管線管徑大小記載以利統計分析。 |
|  | 行政區 | 依清疏案件所在區域記載以利統計分析。 |
|  | 聯絡電話 | 詳細記載申請人聯絡電話便於聯絡。 |
|  | 申請人 | 詳細記載申請人姓名便於聯絡。 |
|  | 地址 | 詳細記載清疏案件地址。 |
|  | 通知 | 接獲通報及處理後，即應通知甲方。 |
|  | 處理結果 | 1. 依清疏結果記載。 2. 清理暢通：凡因雜物、油垢、污泥阻塞污水管線，當天或隔日即以簡便清理工清理污水管線水流暢通者。 3. 管線暢通：經現場檢視污水管線水流暢通，屬非乙方清疏營運範圍阻塞問題者，用戶自行清理。 4. 工程處理中：凡因管線遭損壞、設施埋沒、現場管線不明需調圖處理或因下游管線系統因素導致無法當天或隔日處理完畢，需由工程機具或人工後續處理者。 5. 其他狀況：因未接、漏接管、查無案址、管線施工中、住戶不在、違建、臭味問題、清理設施上有堆積等。 6. 非污水管線：經現場檢視非污水管線設施，如雨水溝等，將另通知權責單位處理。 |
|  | 堵塞狀況 | 1.依清疏堵塞物記載。 2.分類為雜物、油垢、污泥、其他。 |
|  | 結案日期 | 以處理完妥當天日期為結案日期登錄系統。 |
|  | 後續處理 | 1. 無法以管線清疏機具清疏者，由巡檢員研判後續處理。 2. 分類為維護工程處理、會勘（管線檢查）、緊急處理（抽水等措施）、用戶自 行處理。 |
|  | 備註 | 記載相關資料。 |
| 維護工程通報案件 | 日期編號 | 記載通報單填寫日期及編號。 |
|  | 提案人 | 記載提案人姓名。 |
|  | 案由 | 記載案件地址及案件緣由等。 |
|  | 案件執行單位工程名稱 | 記載執行單位名稱及相關工程名稱，便於追蹤列管。 |
|  | 預定完成日期 | 記載預定完成日期，儘速完成。 |
|  | 實際完成日期 | 記載案件完成日期。 |
|  | 備註 | 記載相關資料。 |

表 4-20 營運範圍污水下水道系統管線設施申辦案件控管表

| 日期 編號 | 申請人 | 管線位置 | 案由 | 維修單位 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 備註： |  |  |  |  |  |  |  |

表 4-21 用戶電話申請清管服務記錄表（參考用）

| 促進民間參與苗栗縣竹南頭份（包括高速公路頭份交流道）污水下水道系統 清疏電話申請清管服務紀錄表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請人 |  |  |  |  |  | 處理人 |  |  |
| 案件編號 | 日期 | 電話 | 姓名 | 行政區 | 申請地址及概要 | 姓名 | 處理情形 | 結案日 |

表 4-22 管線堵塞緊急處理通報單（參考用）

| 名稱：促進民間參與苗栗縣竹南頭份（包括高速公路頭份交流道）污水下水道系統管線清理及抽水站維護作業 案件編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通報方式 □電話(住戶) □電話(鄰、里長) □書面 □其它 |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  | 時間： 時 分 |  |
| 案 件 資 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住 戶 |  | 電 話 | 里 別 |  |  | 住 址 | 用戶標別 |  | 設施種類 | 管 徑 |
|  |  | 住戶： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 里長： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交辦時間： 年 月 日 時 分 |  |  |  | 限期完成時間： 年 月 日 時 分 |  |  |  | 實際完成時間： 年 月 日 時 分 |  |  |
| 堵塞原因 | 現場搶修說明堵塞原因： |  |  |  | 處理結果 |  |  |  | 堵 暢： 處 出 工： 處 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住戶鄰里長 簽認 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承 商 簽 認 |  |
| 承辦人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4-23 清管申請案件處理表

| 一、基本資料 |  |
| --- | --- |
| 申請人姓名： | 申請日期： |
| 聯絡電話： | 案件編號： |
| 案件位址： |  |
| 塞管管段是否為乙方施作？□是，檢附各相關照片□否，檢附案址照片 |  |
| 塞管原因： |  |
| 處理情形： |  |
| 備註： |  |
| 二、相關照片 |  |
| 1.案址照片（須附） | 2.塞管管段 |
| 3.清管前 | 4.清管中 |
| 5.清管完成（通水） | 6.清管後（復舊完成） |
| 處理人員： | 處理日期： |

## 緊急應變基本需求

1.	預防措施

(1)	完整且集中之檔案管理系統及所有備份資料之保存。

(2)	工作人員對意外事故應變處理之訓練。

(3)	預防性及重要維修設備零件、備品與藥品之庫存。

(4)	主要設備故障之緊急應變處理。

(5)	預警系統。

(6)	處理意外事件應有之設備。

2.	緊急應變處理組織系統：包括乙方之緊急應變組織與職掌、與甲方及相關單位之聯繫管道、災害處理及醫療救援等。

3.	緊急應變之通報程序。

4.	緊急應變措施：針對任何可能發生之緊急事故研擬各種因應對策(包括地震、停電、污染、火災、暴雨、抽水機故障、管線破裂或損壞、清管事件處理時效要求、進流水水質及水量巨變之緊急應變處理、放流水水質不符合需求書要求時之緊急應變處理等事件)。

5.	緊急應變訓練及演練課程及時程，並確實依照施行。

6.	緊急事件發生時，乙方除依相關法規通報主管機關外，亦必須立即知會甲方，並採取適當之緊急應變措施或依甲方指示辦理，以確保人員及設施等之安全，並在24 小時內向甲方及主管機關提出事故發生原因及一週內提出狀況處理報告。若乙方安排處理緊急事件人員、機具、設備、材料等不足，致有延誤搶救時效之虞者，甲方得要求乙方立即增加人員、機具、設備、材料，乙方不得拒絕。

7.	乙方應依據緊急應變計畫書之訓練計畫內容，於試車完成後3 個月內進行1 次緊急應變演練，其後每年演練1 次，每次至少2 小時以上，且演練前應先通知甲方。若因甲方需要辦理緊急應變演練或實際執行緊急應變時，須在不影響操作原則下配合。

8.	緊急應變計畫書應每年送甲方備查。

目　　錄

第1章	前言	1

第2章	計畫說明	2

2.1.	興建範圍	2

2.2.	營運範圍	3

2.3.	工作項目	3

2.3.1.	興建工作	3

2.3.2.	營運工作	3

第3章	設計與興建需求	5

3.1.	相關規定與標準	5

3.1.1.	一般規定	5

3.1.2.	國內、外法規及標準適用本計畫情形	5

3.1.3.	度量衡單位	10

3.1.4.	設計管制與資料送審作業	10

3.1.5.	環境保護	12

3.1.6.	路證申請	13

3.2.	污水管線及附屬設備設計需求	14

3.2.1.	污水量、管徑、流速及流量設計需求	14

3.2.2.	管線施工需求	16

3.2.3.	附屬設備需求	18

3.2.4.	污水管線管材	18

3.3.	水資源回收中心及相關設施設計興建需求	19

3.3.1.	功能設計需求	19

3.3.2.	廠區配置需求	21

3.3.3.	建築設計興建需求	22

3.3.4.	土木結構工程設計需求	24

3.3.5.	儀控系統設計興建需求	26

3.3.6.	消防、電器及電信系統設計興建需求	31

3.3.7.	通風及空調系統設計需求	32

3.3.8.	其他污染防制系統設計需求	33

3.3.9.	公用輔助設備及雜項設計需求	34

3.4.	功能測試需求	39

3.4.1.	試車計畫書	39

3.4.2.	試車程序	39

3.4.3.	試車主要內容項目	40

3.4.4.	測試要項	42

3.4.5.	測試資料及數據記錄	44

3.4.6.	檢測校核報告	44

3.4.7.	試車日誌	45

3.4.8.	成果報告	45

第4章	營運管理基本需求	46

4.1.	一般規定	46

4.1.1.	營運管理工作範圍	46

4.1.2.	操作營運管理報告	48

4.1.3.	下水道資料庫及維護管理系統	50

4.2.	水資源回收中心營運管理基本需求	51

4.2.1.	一般需求	51

4.2.2.	水質及污泥管理分析基本需求	53

4.3.	污水下水道管線及附屬設施營運管理基本需求	55

4.4.	緊急應變基本需求	75

附件A 污水管線施工規範

表 目 錄

表 3-1 環境品質監測項目及頻率需求一覽表	13

表 3-2 管線耐震設計基準一覽表	15

表 3-3「下水道工程設施標準」抽水站設計規定一覽表	16

表 3-4 外氣設計條件一覽表	32

表 3-5 室內設計條件一覽表	33

表 3-6 檢驗室儀器設備需求表	35

表 4-1 處理廠主管級人員編制與資格彙整表	46

表 4-2 採樣分析項目與頻率需求一覽表	54

表 4-3 營運範圍污水下水道管線系統分期檢視一覽表	57

表 4-4 營運範圍污水下水道管線系統巡查工作預定進度表	58

表 4-5 營運範圍污水下水道系統管線設施檢查基本需求表	58

表 4-6 營運範圍污水下水道系統孔蓋設施巡查報表	60

表 4-7 營運範圍污水下水道系統管線人孔內部設施功能巡查表	61

表 4-8 營運範圍污水下水道系統管線異常狀況分類及性能評分表	64

表 4-9 評估分級標準表	65

表 4-10 營運範圍污水下水道系統管線異常狀況處理原則分類表	65

表 4-11 營運範圍污水下水道系統管線人孔檢查項目表	65

表 4-12 營運範圍污水下水道系統管線維護工程案件控管表	67

表 4-13 營運範圍污水下水道系統管線設施申辦案件管控作業表	69

表 4-14 營運範圍污水下水道系統管線設施申辦案件控管表	70

表 4-15 用戶電話申請清管服務記錄表（參考用）	71

表 4-16 管線堵塞緊急處理通報單（參考用）	73

表 4-17 清管申請案件處理表	74

圖 目 錄

圖 4-1 管線設施異常查報作業流程圖圖	62

圖 4-2 管線異常狀況及修繕流程圖	63

圖 4-3 申辦案件管控流程圖	68