附件一
營建署下水道工程處規劃設計階段辦理3D建築模型規定
（一）定義及規格：所提交之各3D模型詳細程度，將包含普遍化系統或近似的型體、尺寸、位置、方位，讓使用者可以透過一般執行標準進行分層與系統的分析，或可參考美國建築師協會(AIA)所提出Document E202-2008之LOD(Level of Development)定義，達到LOD 200以上。
（二）交付成果
1、第一階段
（1）併工作進度計畫提交「BIM建置計畫」部份：
A.敘明服務範圍及工作項目、BIM專案目標及應用目的、BIM專案架構、執行方式、管理準則應用工具及軟體版本、軟體相容性、檔案格式、色彩計畫與管線顏色設定原則、座標設定原則、檔案架構及命名原則、階段性交付項目及深度、資料建置、移轉、資料、…等，並應考量施工廠商接續建置至竣工、維護管理階段之需求，提供相關建置原則及設定存取說明。
B.3D實體模型方案規劃設計發展與應用說明。
(2)於規劃設計方案定案【2】個月內提交規劃定案之建築結構3D模型等成果予甲方，交付之模型必須能夠提供甲方查詢、3D展示、碰撞分析或其他相關應用。
2、第二階段，併細部設計成果提交部分（完整3D模型）：
(1)併細部設計成果交付完整建築、結構、污水處理單元之設備及管線、水電及空調3D模型，其模型成果須能與細部設計辦理修正時連動。
(2)交付之3D模型必須能夠提供甲方查詢、3D展示、碰撞分析或其他相關應用，且必須提供甲方在無需另行添購軟體情況下，可以檢視各3D BIM模型。各模型之定位座標、高程與度量單位應一致，並應分層建模，各系統應做檔案或系統區分。併細設成果交付3D實體電子圖檔等成果，其內容至少含下述：
A、建築、結構
(A)需具備基本的建築資訊：包括建築本體組合中所有建築的牆體、柱、樑、門、窗、地板、屋頂、天花板、樓梯、開口等可提供碰撞分析之建築元素。
(B)需能檢測建築 3D 構件及其與結構設計、污水處理單元之設備及管線、空調與水電構件空間衝突。
B、水電、空調及污水處理單元之設備及管線
(A)需以參數化構件建立模型，內容需含污水處理單元之設備及管線、纜架(或線槽)直線元件、銅匯流排直線元件、機房空間設施及主要管路、風管、水管、污水管、消防管、雨水管、衛生設備（含馬桶、小便斗及拖布盆等）、室內照明燈具、空調冰水主機、水泵、風機、多聯變頻室內/外機、冷卻水塔、冷媒管線管槽配置等相關設備，以及屋頂之主要設備基座等。
(B)需以完全參數化、物件導向型態建模，例如當管徑屬性修改時，3D 立體管件大小會自動變動，管線建置時必須以實際比例大小放置。
(C)點選 3D 管件時，需能檢視規格屬性。
(D)地下室或筏基層污、廢水進出入管配置，需檢討至戶外第一個連接點處並標示高程。
(3)檢核管線、設備與建築、結構等衝突檢討，於專家學者聯合審查會前完成，並於後續審查意見一併修正BIM模型。
(4) BIM建置成果包括主要工項數量估算，如建築之門窗；結構之柱、梁混凝土；污水處理單元之設備及管線、水電消防及空調之冰水主機、水泵、風機、多聯變頻室內外機、冷卻水塔、排煙機、纜架或線槽直線元件、消防泵、泡沫泵、撒水泵、室內照明燈具、馬桶設備等。(惟工料數量仍應由乙方核實負責）
(5)招標文件核定後提供包含建築/結構/水電/空調/污水處理單元之設備及管路等各系統元素整合資訊之3D建築模型予甲方，並於工程決標後移由施工廠商發展施工階段用之3D建築模型。
3、以上各階段，乙方需配合甲方要求，派員操作及解說本案的3D模型製作方法及相關構件界面整合管理方式等以利甲方操作使用。
（三）智慧財產權說明：3D建築模型以及所有本項目過程中產生的數據所有權，智慧財產權等權利都歸屬於內政部營建署及洽辦機關所有，非經內政部營建署及洽辦機關書面同意，不得擅自使用。