附件：建築空調尖峰負荷之標準計算方式

一、空調尖峰負荷計算方法與計算軟體：
空調負荷計算方法依下列之冷房等效溫差及因子法（Cooling load temperature difference/cooling load factor, CLTD/CLF）、全等效溫差時間平均法（Total equivalent temperature difference/time averaging, TETD/TA）、轉移函數法（Transfer function method, TFM）、輻射時間級數法（Radiant time series, RTS）或熱平衡法（Heat balance）五種方法擇一，以進行空間熱負荷計算。計算所使用軟體應具有逐時計算之功能，並以計算結果負荷最高時段之空調負荷為空調尖峰負荷，計算空間熱負荷需輸入下款所列參數。
二、空調負荷計算之輸入參數值：
(一)室內環境條件設定及室內熱負荷計算輸入參數如附表。
(二)室外環境條件需要之氣象數據，應依照建築物所在地中央氣象局之氣象數據作為輸入值，或依所屬氣候分區之代表城市(臺北、臺中、高雄)中央氣象局之氣象數據作為輸入值，臺灣氣候分區(分為北部、中部、南部氣候區)參照建築技術規則第三百零八條。
(三)經由開口(門、窗)玻璃、外牆、屋頂等建築外殼之室內熱傳透輸入參數，應依照建築設計壁體之實際構造依序輸入各層材料性質，各層材料性質依照建築技術規則建築外殼耗能等相關法規辦理。

附表 空調尖峰負荷計算之室內環境設計條件與室內熱負荷輸入參數值
建築物種類	建築物類別	空間用途	室內溫度設定 / ℃	室內相對濕度 / %RH	外氣量(註1) / (l/s/人)	人員密度 / (㎡/人)	照明密度 / (W/㎡)	事務機器密度 / (W/㎡)	逐時負荷變動率(附表S1-S12)
瞬間可能湧入大量人潮之建築物	醫院	掛號結帳區 / 、候診室	24-26	40-60	8	2	20	(註2)	S9
	百貨商場	賣場	24-26	40-60	8	2	25	(註2)	S9
	展覽館	展覽室	24-26	40-60	8	依需求	25	(註2)	S9
空調中斷將引起重大損失之特殊建築物	特殊病房	加護病房 / 、隔離病房	22-24	30-60	8	5	20	(註2)	S12
	電子廠房	電子廠房	22-26	30-60	依需求	依需求	依需求	依需求	依需求
	無塵室	無塵室	22-24	30-60	依需求	依需求	依需求	依需求	依需求
	電腦網路中控室或設備機房	資訊機房	22-24	50-60	8	10-15	16	(註2)	S12
	防災中心或緊急救難中心	防災中心或緊急救難中心	24-26	50-60	8-10	5	20	依需求	S12
	交通車站	交通車站	24-26	50-70	依需求	依需求	16	依需求	依需求
	特殊實驗室（全外氣空調）	特殊實驗室	依需求	依需求	依需求	依需求	依需求	依需求	依需求
非屬前二種類之建築物	辦公建築	辦公室	24-26	50-60	8.5	5	20	25	S1
		會議室	24-26	40-60	8	2.5	20	10	S2
		大廳	24-26	40-60	1(l/s/㎡)	10	15	(註2)	S4
		通道走廊	26	50-60	5.5	33	15	(註2)	S4
	旅館	客房	24-26	50-60	5.5	14.3	15	4	S5
		宴會廳	24-26	40-60	10	1	20	12	S6
		餐廳	24-26	40-60	10	2	20	(註2)	S3
		接待大廳	24-26	40-60	1(l/s/㎡)	10	15	(註2)	S7
		酒吧、咖啡廳	24-26	50-60	15	3.3	15	(註2)	S8
	學校	教室	24-26	50-60	8	2	20	10	S1
		圖書館	24-26	50-60	8	5	20	10	S9
	醫院	病房	24-26	50-60	8(l/s/床)	10	12	3	S10
		診療室	24-26	50-60	8	5	20	6	S11
	未明列於上述類別之其他類別建築	未明列於上述空間用途之其他類空間用途(註3)	依需求	依需求	依需求	依需求	依需求	依需求	依需求

*註：1.附表之外氣量為最小外氣量。
 2.同一建築類別不同種類及規模之場所使用事務機器密差異大，輸入數值應依照設計使用之事務機器密度設定之。
 3.建築物類別中未列舉之空間用途(例如醫院行政辦公空間用途)得應用不同類別建築之相同空間用途(辦公建築類別辦公室空間用途)之輸入參數。

附表S1：辦公室等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
項目	人員密度	照明密度	事務機器密度	外氣量
時刻	負荷率	負荷率	負荷率	負荷率
00-01	0	0.05	0	0
01-02	0	0.05	0	0
02-03	0	0.05	0	0
03-04	0	0.05	0	0
04-05	0	0.05	0	0
05-06	0	0.05	0	0
06-07	0	0.05	0	0
07-08	0	0.05	0	0
08-09	1	1	1	1
09-10	1	1	1	1
10-11	1	1	1	1
11-12	1	1	1	1
12-13	1	0.7	0.5	1
13-14	1	1	1	1
14-15	1	1	1	1
15-16	1	1	1	1
16-17	1	1	1	1
17-18	0.5	1	0.5	0.5
18-19	0.3	0.5	0.3	0.3
19-20	0	0.5	0	0
20-21	0	0.05	0	0
21-22	0	0.05	0	0
22-23	0	0.05	0	0
23-24	0	0.05	0	0

附表S2：會議室等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
項目	人員密度	照明密度	事務機器密度	外氣量
時刻	負荷率	負荷率	負荷率	負荷率
00-01	0	0	0	0
01-02	0	0	0	0
02-03	0	0	0	0
03-04	0	0	0	0
04-05	0	0	0	0
05-06	0	0	0	0
06-07	0	0	0	0
07-08	0	0	0	0
08-09	0	0	0	0
09-10	1	1	1	1
10-11	1	1	1	1
11-12	1	1	1	1
12-13	0	0	0	0
13-14	0	0	0	0
14-15	1	1	1	1
15-16	1	1	1	1
16-17	1	1	1	1
17-18	0	0	0	0
18-19	0	0	0	0
19-20	0	0	0	0
20-21	0	0	0	0
21-22	0	0	0	0
22-23	0	0	0	0
23-24	0	0	0	0

附表S3：餐廳等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
項目	人員密度	照明密度	外氣量	項目	人員密度	照明密度	外氣量
時間	負荷率	負荷率	負荷率	時間	負荷率	負荷率	負荷率
00-01	0	0	0	12-13	1	1	1
01-02	0	0	0	13-14	0	1	0
02-03	0	0	0	14-15	0	0	0
03-04	0	0	0	15-16	0	0	0
04-05	0	0	0	16-17	1	1	1
05-06	0	0	0	17-18	1	1	1
06-07	0	0	0	18-19	1	1	1
07-08	0.5	1	0.5	19-20	1	1	1
08-09	0.5	1	0.5	20-21	0	1	0
09-10	0	1	0	21-22	0	0	0
10-11	0	1	0	22-23	0	0	0
11-12	1	1	1	23-24	0	0	0

附表S4：大廳、通道走廊等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
項目	人員密度	照明密度	外氣量	項目	人員密度	照明密度	外氣量
時刻	負荷率	負荷率	負荷率	時刻	負荷率	負荷率	負荷率
00-01	0	0.5	0	12-13	1	1	1
01-02	0	0.5	0	13-14	1	1	1
02-03	0	0.5	0	14-15	1	1	1
03-04	0	0.5	0	15-16	1	1	1
04-05	0	0.5	0	16-17	1	1	1
05-06	0	0.5	0	17-18	1	1	1
06-07	0	0.5	0	18-19	1	1	1
07-08	0	0.5	0	19-20	1	1	1
08-09	1	1	1	20-21	0	0.5	0
09-10	1	1	1	21-22	0	0.5	0
10-11	1	1	1	22-23	0	0.5	0
11-12	1	1	1	23-24	0	0.5	0

附表S5：旅館客房等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
項目	人員密度	照明密度	事務機器密度	外氣量
時刻	負荷率	負荷率	負荷率	負荷率
00-01	1	0	0	1
01-02	1	0	0	1
02-03	1	0	0	1
03-04	1	0	0	1
04-05	1	0	0	1
05-06	1	0	0	1
06-07	1	0	0	1
07-08	1	0.5	1	1
08-09	0.5	0.5	1	0.5
09-10	0.5	0.5	1	0.5
10-11	0	0	0	0.2
11-12	1	1	1	1
12-13	0	0	0	0.2
13-14	0	0	0	0.2
14-15	0	0	0	0.2
15-16	0	0	0	0.2
16-17	0	0	0	0.2
17-18	0	0	0	0.2
18-19	0.5	0.5	0.5	0.5
19-20	1	1	1	1
20-21	1	1	1	1
21-22	1	1	1	1
22-23	1	1	1	1
23-24	1	1	1	1

附表S6：旅館宴會廳等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
項目	人員密度	照明密度	事務機器密度	外氣量	項目	人員密度	照明密度	事務機器密度	外氣量
時刻	負荷率	負荷率	負荷率	負荷率	時刻	負荷率	負荷率	負荷率	負荷率
00-01	0	0	0	0	12-13	0	0	0	0
01-02	0	0	0	0	13-14	0	0	0	0
02-03	0	0	0	0	14-15	0	0	0	0
03-04	0	0	0	0	15-16	0	0	0	0
04-05	0	0	0	0	16-17	0.7	1	1	0.7
05-06	0	0	0	0	17-18	0.7	1	1	0.7
06-07	0	0	0	0	18-19	0.7	1	1	0.7
07-08	0	0	0	0	19-20	0.7	1	1	0.7
08-09	0	0	0	0	20-21	0.7	1	1	0.7
09-10	0	0	0	0	21-22	0	0	0	0
10-11	0	0	0	0	22-23	0	0	0	0
11-12	0	0	0	0	23-24	0	0	0	0

附表S7：旅館大廳等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
項目	人員密度	照明密度	外氣量	項目	人員密度	照明密度	外氣量
時刻	負荷率	負荷率	負荷率	時刻	負荷率	負荷率	負荷率
00-01	0	0.2	0	11-13	0.2	1	0.2
01-02	0	0.2	0	13-14	0.2	1	0.2
02-03	0	0.2	0	14-15	0.2	1	0.2
03-04	0	0.2	0	15-16	1	1	1
04-05	0	0.2	0	16-17	1	1	1
05-06	0	0.2	0	17-18	1	1	1
06-07	1	1	1	18-19	1	1	1
07-08	1	1	1	19-20	1	1	1
08-09	1	1	1	20-21	0.2	1	0.2
09-10	1	1	1	21-22	0.2	1	0.2
10-11	0.2	1	0.2	22-23	0.2	1	0.2
11-12	0.2	1	0.2	23-24	0.2	0.2	0.2

附表S8：旅館酒吧咖啡廳等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
項目	人員密度	照明密度	外氣量	項目	人員密度	照明密度	外氣量
時刻	負荷率	負荷率	負荷率	時刻	負荷率	負荷率	負荷率
00-01	0.5	1	0.5	12-13	1	1	1
01-02	0	0	0	13-14	1	1	1
02-03	0	0	0	14-15	1	1	1
03-04	0	0	0	15-16	1	1	1
04-05	0	0	0	16-17	1	1	1
05-06	0	0	0	17-18	1	1	1
06-07	0	0.5	0.5	18-19	1	1	1
07-08	1	1	1	19-20	1	1	1
08-09	1	1	1	20-21	1	1	1
09-10	1	1	1	21-22	1	1	1
10-11	1	1	1	22-23	1	1	1
11-12	1	1	1	23-24	1	1	1

附表S9：百貨商場等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
項目	人員密度	照明密度	外氣量	項目	人員密度	照明密度	外氣量
時刻	負荷率	負荷率	負荷率	時刻	負荷率	負荷率	負荷率
00-01	0	0	0	11-13	1	1	1
01-02	0	0	0	13-14	1	1	1
02-03	0	0	0	14-15	1	1	1
03-04	0	0	0	15-16	1	1	1
04-05	0	0	0	16-17	1	1	1
05-06	0	0	0	17-18	1	1	1
06-07	0	0	0	18-19	1	1	1
07-08	0	0	0	19-20	1	1	1
08-09	0	0.3	0	20-21	1	1	1
09-10	0.3	0.3	0.3	21-22	0.8	1	0.8
10-11	0.8	1	0.8	22-23	0	0.3	0
11-12	1	1	1	23-24	0	0	0

附表S10：醫院病房等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
項目	人員密度	照明密度	事務機器密度	外氣量
時刻	負荷率	負荷率	負荷率	負荷率
00-01	1	0	0.5	1
01-02	1	0	0.5	1
02-03	1	0	0.5	1
03-04	1	0	0.5	1
04-05	1	0	0.5	1
05-06	1	0	0.5	1
06-07	1	1	1	1
07-08	1	1	1	1
08-09	1	1	1	1
09-10	1	1	1	1
10-11	1	1	1	1
11-12	1	1	1	1
12-13	1	1	1	1
13-14	1	1	1	1
14-15	1	1	1	1
15-16	1	1	1	1
16-17	1	1	1	1
17-18	1	1	1	1
18-19	1	1	1	1
19-20	1	1	1	1
20-21	1	1	1	1
21-22	1	0.5	0.5	1
22-23	1	0.5	0.5	1
23-24	1	0.5	0.5	1

附表S11：醫院診療室等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
項目	人員密度	照明密度	事務機器密度	外氣量
時刻	負荷率	負荷率	負荷率	負荷率
00-01	0	0	0	0
01-02	0	0	0	0
02-03	0	0	0	0
03-04	0	0	0	0
04-05	0	0	0	0
05-06	0	0	0	0
06-07	0	0	0	0
07-08	0	1	1	0
08-09	1	1	1	1
09-10	1	1	1	1
10-11	1	1	1	1
11-12	1	1	1	1
12-13	0.5	0.5	0.5	0.5
13-14	1	1	1	1
14-15	1	1	1	1
15-16	1	1	1	1
16-17	1	1	1	1
17-18	1	1	1	1
18-19	1	1	1	1
19-20	1	1	1	1
20-21	1	1	1	1
21-22	0	0.5	0.5	0
22-23	0	0	0	0
23-24	0	0	0	0

附表S12：醫院加護病房等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
項目	人員密度	照明密度	事務機器密度	外氣量	項目	人員密度	照明密度	事務機器密度	外氣量
時刻	負荷率	負荷率	負荷率	負荷率	時刻	負荷率	負荷率	負荷率	負荷率
00-01	1	1	1	1	12-13	1	1	1	1
01-02	1	1	1	1	13-14	1	1	1	1
02-03	1	1	1	1	14-15	1	1	1	1
03-04	1	1	1	1	15-16	1	1	1	1
04-05	1	1	1	1	16-17	1	1	1	1
05-06	1	1	1	1	17-18	1	1	1	1
06-07	1	1	1	1	18-19	1	1	1	1
07-08	1	1	1	1	19-20	1	1	1	1
08-09	1	1	1	1	20-21	1	1	1	1
09-10	1	1	1	1	21-22	1	1	1	1
10-11	1	1	1	1	22-23	1	1	1	1
11-12	1	1	1	1	23-24	1	1	1	1